ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПОЖАРНОГО НАДЗОРА ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ УНД И ПР

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РОСТОВ-НА-ДОНУ 2017

СОДЕРЖАНИЕ:

| - Общие положения - Правоприменительная практика организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора - Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности. Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями о возможных мероприятиях по их устранению. Причины возникновения типовых нарушений обязательных требований. Руководство по соблюдению обязательных требований, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным IV. Выводы V. Публичное обсуждение проекта обзора результатов обобщения и анализа правоприменительной практики Приложение: Сведения о правоприменительной практике органов надзорной деятельности | - стр. 2 - стр. 3 -стр. 6 -стр. 6 -стр. 8 -стр. 9 -стр. 21 -стр. 22 -стр. 23 |
| --- | --- |

- Общие положения.

Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики при организации и осуществлении федерального государственного пожарного надзора должностными лицами УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской  области разработан в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», приказа МЧС России от 25.11.2016 «Об утверждении Порядка обобщения и анализа правоприменительной практики органов надзорной деятельности МЧС России», в рамках реализации пункта 45 «дорожной карты» по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016-2017 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р, пункта 4.4. приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», утверждённой президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 декабря 2016 г. № 12), пунктов 4.2. и 4.3., раздела 3 паспорта приоритетного проекта «Совершенствование функции государственного надзора МЧС России в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (приложение № 1), утверждённого на заседании проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (протокол от 21 февраля 2017 г.).

Целями обобщения и анализа правоприменительной практики являются:

обеспечение единообразия практики применения органами надзорной деятельности МЧС России федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области пожарной безопасности, обязательность применения которых установлена законодательством Российской Федерации (далее – обязательные требования);

обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике органов надзорной деятельности МЧС России путем их доведения до сведения органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – объекты государственного надзора);

совершенствование нормативных правовых актов для устранения устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований и контрольно – надзорных функций;

повышение результативности и эффективности контрольно – надзорной деятельности;

выработка путей по минимизации причинения вреда охраняемым законом ценностям при оптимальном использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов органов надзорной деятельности МЧС России, позволяющих соблюдать периодичность плановых и внеплановых проверок объектов государственного надзора.

Задачами обобщения и анализа правоприменительной практики являются:

выявление проблемных вопросов применения органами надзорной деятельности МЧС России обязательных требований;

выработка оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной практики с привлечением заинтересованных лиц и их реализация;

выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, подготовка и внесение предложений по их устранению;

выявление избыточных контрольно – надзорных функций, подготовка и внесение предложений по их устранению;

подготовка предложений по совершенствованию законодательства;

выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по реализации профилактических мероприятий для их предупреждения;

выработка рекомендаций в отношении мер, которые должны применятся объектами государственного надзора в целях недопущения типичных нарушений обязательных требований;

координация деятельности органов надзорной деятельности МЧС России.

II. Правоприменительная практика организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора.

В соответствии с поручениями МЧС России основные усилия надзорных органов в 2016 году сосредоточены на:

применение риск – ориентированных подходов при организации и проведении надзорных функций;

развитие независимой оценки пожарного риска, являющейся альтернативной формой надзора;

взаимодействие в рамках заключенных соглашений с общественными организациями;

обеспечение мотивированности, прозрачности каждого надзорного мероприятия и общедоступность их результатов;

повышение профессионализма личного состава надзорных органов;

исключение плановых проверок субъектов малого предпринимательства.

За 12 месяцев 2016 года обстановка с пожарами в Ростовской области характеризовалась следующими основными показателями:

- зарегистрировано 2592 пожара;

- при пожарах погибло 217 человек, в том числе 2 детей;

- при пожарах получили травмы 352 человека;

- прямой материальный ущерб причинен в размере 62 млн. 685 тыс. руб.

- зарегистрирован 7531 выезд пожарных подразделений на ликвидацию загораний и сухой растительности.

Подразделениями ФПС на пожарах спасено 6153 человека и материальных ценностей на сумму 1 млрд.  808 млн. 536 тыс. рублей.

Огнем уничтожено 210 строений, 69 единиц автотракторной и другой техники.

На объектах экономики области произошло 284 пожара (11% от общего количества) в том числе:

а)	в зданиях торговых предприятий – 72  (25,3% от общего количества);

б)	на объектах производственного назначения – 38 (13,3%);

в)	на сельскохозяйственных объектах – 91 (32,3%);

г)	в административных зданиях – 14 (4,9);

д)	в здания бытового обслуживания – 29 (10,2);

е)	в сооружениях, установках промышленных предприятий – 9 (3,1%);

ж)	в складских зданиях предприятий – 31 (10,9%).

Основными причинами пожаров, произошедших на объектах экономики послужили:

а)	нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования –
43,6 % от общего количества (124 пожара);

б)	неосторожное обращение с огнем – 30,6 % ( 87  пожаров);

в)	нарушение технологического процесса производства – 16,1 % (46 пожаров);

г)   сварочные работы – 6,6 % (19 пожаров).

На территории Ростовской области по итогам 2016 года зарегистрировано 46 023 объектов надзора.

Государственными инспекторами пожарного надзора Ростовской области в течении 2016 года проведено 7602 проверки (из них 4491 (59,1%) плановых и 3111 (40,9%) внеплановых проверок по надзору), это на 2788 проверок (27%) меньше чем за АППГ 2015 года. С учетом внедрения нового подхода в планировании и установления «надзорных каникул», количество плановых проверок сократилось на 366 проверок, что составило 7% от АППГ 2015 года.  В тоже время количество внеплановых проверок сократилось на 2422 проверки что составило 44% от АППГ 2015 года.

Больше всего сократилось количество внеплановых проверок, проводимых по следующим основаниям:

истечение срока исполнения предписания с 3673 до 2944 проверок на 20%;

поступление в органы ГПН информации об угрозе причинения вреда жизни, здоровья граждан с 118 до 93 проверок на 21%;

издание распоряжение органами ГПН в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации   с 1579 до 49 проверок на 97%.

Сокращение количества внеплановых проверок, проводимых по контролю за исполнением ранее выданных предписаний, в настоящее время обусловлено соответствующим требованием МЧС России, но оно касается исключительно объектов малого и среднего предпринимательства и только нарушений, не связанных с наличием угрозы жизни и здоровью людей.

По итогам проведенных проверок руководителям объектов вручено 4263 предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Предписаниями по устранению нарушений требований пожарной безопасности предложено выполнить 41433 противопожарных мероприятия, из них выполнено 29931 мероприятие или 72,2% от общего количества выявленных нарушений.

По итогам проверок направлена 24261 информация о состоянии пожарной безопасности объектов.

В целом, за область процент исполнения предписаний органов государственного пожарного надзора вырос на 11% с 61% в 2015 году до 72% в 2016 году.

По результатам надзорных мероприятий привлечено к административной ответственности в виде штрафа 1986 физических лиц и 101 юридическое лицо на общую сумму 29 806,1 тыс. рублей, из них:

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ привлечено 710 физических и юридических лиц на общую сумму 10 104,5 тыс. рублей;

по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ привлечено 476 физических и юридических лиц на общую сумму 5 238,1 тыс. рублей;

по ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ привлечено 362 физических и юридических лица на общую сумму 4 250,5 тыс. рублей;

по ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ привлечено 500 физических и юридических лиц на общую сумму 9 952 тыс. рублей;

по ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ привлечено 25 физических лиц на общую сумму 174 тыс. рублей;

по ч. 8 ст. 20.4 КоАП РФ привлечено 6 физических лиц на общую сумму 32 тыс. рублей;

по ст. 11.16 КоАП РФ привлечено 3 физических лица на общую сумму 12 тыс. рублей;

по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ привлечено 4 физических лица на общую сумму 40 тыс. рублей;

по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ привлечено 1 физическое лицо на сумму 3 тыс. рублей.

По результатам надзорных мероприятий к административной ответственности в виде предупреждения привлечено 1346 физических лиц и 1015 юридических лиц.

По результатам внеплановых проверок исполнения ранее выданных предписаний за неисполнение предписаний по статье 19.5 КоАП РФ был составлен 851 протокол об административном правонарушении, из них на физических лиц (730) протоколов и на юридических лиц (121) протоколов:

по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ составлено 478 протоколов;

по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ составлено 304 протокола;

по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ составлено 69 протоколов.

За непредставление или несвоевременное представление должностному лицу, осуществляющему государственный надзор, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим должностным лицом его законной деятельности, либо представление должностному лицу, осуществляющему государственный надзор, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде было составлено по ст. 19.7 КоАП РФ 11 протоколов в отношении физических лиц и 25 протоколов в отношении юридических лиц.

На постановления о привлечении к административной ответственности физических и юридических лиц было подано 28 жалобы, судьями были приняты решения в 11 случаях об отмене постановлений. Основными причинами отмены постановлений о привлечении к административной ответственности являлось нарушение требований КоАП РФ при производстве по делам об административных правонарушениях.

III. Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности.

I. Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями о возможных мероприятиях по их устранению («как делать нельзя»).

В 2016 году, всего выявлено 41 433 нарушений требований пожарной безопасности по результатам проведения плановых и внеплановых проверок, в том числе, связанных с:

а)	возможной причиной возникновения пожара – 10 284;

б)	обеспечением безопасности людей – 21 114;

в)	ограничением распространения пожара – 6 213;

г)	созданием условий для успешного тушения пожара – 3 822;

д)	производством и реализацией продукции, подлежащей обязательному
подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности – 0.

К основным (массовым) нарушениям обязательных требований пожарной безопасности можно отнести неисполнение:

а)	Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (ППР) – 17 345  нарушений;

б)	Приказа МЧС России от 20 июня 2003 г. № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)» (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 27 июня 2003 г. Регистрационный № 4837) – 3 456 нарушений;

в)	Строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 г., 19 июля 2002 г.) – 1 367 нарушений;

г)	Приказа МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)» июня 2003 г. (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 27 Регистрационный № 4836) – 4 561 нарушение;

д)	Приказа МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 175 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (с изменениями и дополнениями) СП 5.13130. 2009 – 3 476 нарушений;

е)	Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – 9 234 нарушения;

ж)	Приказа МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 171 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с изменениями и дополнениями) Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 171) – 1 994 нарушения.

Наиболее часто встречаемые нарушения НПБ 110-03, НПБ 88-2001, СП 5.13130. 2009 является отсутствие и (или) неисправность систем автоматических установок пожаротушения и (или) пожарной сигнализации.

Наиболее часто встречаемые нарушения НПБ 104-03 является отсутствие и (или) неисправность систем оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара, а также несоответствие типу данных систем.

Наиболее часто встречаемые нарушения СП 1.13130.2009 является несоответствие путей эвакуации людей на случай пожара.

Наиболее часто встречаемые нарушения СНиП 21-01-97* является несоответствие требуемых пределов огнестойкости строительных конструкций.

Наиболее часто встречаемые нарушения Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» является отсутствие системы пожарной сигнализации обеспечивающей подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

2) Причины возникновения типовых нарушений обязательных требований.

а)	Неясность или неоднозначность трактовки обязательного требования.

В течении 2016 года в Главное управление МЧС России по Ростовской области и его территориальные подразделения поступило 632 обращения представителей юридических лиц, индивидуальных предприниматели и граждан, с просьбой о разъяснении требований действующих нормативных-правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения от ЧС.

Должностными лицами Главного управления МЧС России по Ростовской области по каждому обращению была подготовлена информация заявителю с обязательным разъяснением требований действующего законодательства.

б)	Отсутствие информации в публичном доступе о наличии и содержании обязательного требования.

Порядок информирования об исполнении государственной функции осуществляется в соответствии с приказом МЧС России от 30.112016 № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» (зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 № 45228). На официальном сайте Главного управления МЧС России по Ростовской области в разделе «Надзорная деятельность» размещена следующая информация;

номера телефонов для справок (консультаций) и адреса электронной почты органов ГПН;

порядок рассмотрения обращений и получения консультаций;

порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц органов ГПН;

ежегодный план проведения плановых проверок (далее - ежегодный план) или выписка из него на квартал;

программа профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по Ростовской области по профилактике нарушений обязательных требований в формах правового просвещения и правового информирования на год или выписка из него на квартал;

информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах.

На официальном сайте МЧС России в разделе «Законодательство» размещен перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, соблюдение требований которых проверяется при проведении проверок в соответствии с компетенцией надзорных органов МЧС России.

Сведения об информировании о порядке исполнения государственной функции по осуществлению государственного надзора в области пожарной безопасности содержатся в разделе «Информация об услугах» федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

3) Руководство по соблюдению обязательных требований, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным («как делать нужно (можно).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей,

порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил.

Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Требования к организации обучения мерам пожарной безопасности работников организаций установлены приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов) более – 50 человек), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.

На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.

На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай

возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.

Руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте (в том числе в ночное время).

На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках.

Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".

Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя.

На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной

связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих	объединений	граждан, оставлять емкости	с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

Запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов.

Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.

На объектах запрещается:

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы,

кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

б)	использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и
другие технические помещения для организации производственных участков,
мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других
предметов;

в)	размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения;

г)	устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными
преградами от общих лестничных клеток;

д)	снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

е)	производить изменение объемно-планировочных решений и размещение
инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы
дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

ж)	загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и
загромождать люки на балконах и лоджиях квартир;

з)	проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;

м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;

н) загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств.

Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.

Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает:

а)	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б)	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

а)	применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи (кроме культовых сооружений);

б)	украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

в)	проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

г)	уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

д)	полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

е)	допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а)	устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом
состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные
устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

б)	загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а
также блокировать двери эвакуационных выходов;

в)	устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г)	фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д)	закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

е)	заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

ж)	изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.

Запрещается:

а)	эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б)	пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными
изделиями с повреждениями;

в)	обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г)	пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д)	применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

е)	оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе  находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж)	размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з)	при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а)	оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

б)	закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

в)	подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

г)	выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и
другие горючие вещества.

В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.

Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов в с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами.

Запрещается при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации) эксплуатировать технологическое оборудование в пожаровзрывоопасных помещениях (установках).

Руководитель организации обеспечивает исправность гидравлических затворов (сифонов), исключающих распространение пламени по трубопроводам ливневой или производственной канализации зданий и сооружений, в которых применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях) запрещается.

Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.

Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.

Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.

Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью и ручными электрическими фонарями.

Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

а)	немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

б)	принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может производиться в безветренную погоду при условии, что:

а)	участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта;

б)	территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

в)	на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не действует особый противопожарный режим;

г)	лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем организации.

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».

Руководитель организации на объектах военного назначения, объектах производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, пиротехнических изделий, объектах уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, космических объектах и стартовых комплексах, объектах горных выработок, объектах энергетики, являющихся особо опасными, технически сложными и уникальными в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектах учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, психиатрических и других специализированных лечебных учреждений, объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации может устанавливать дополнительные требования пожарной безопасности, учитывающие специфику таких объектов.

Руководитель организации обеспечивает очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.

Запрещается на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.

Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

IV.    Выводы.

Деятельность федерального государственного пожарного надзора в 2016 году была направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности.

Исполнение государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности осуществлялось в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующими правоотношения в области надзорной деятельности МЧС России, поручениями Президента Российской Федерации, содержащимися в его посланиях к Федеральному собранию Российской Федерации, связанными с необходимостью снижения административного давления на объекты малого и среднего бизнеса.

В целях совершенствования деятельности государственных надзоров МЧС России целесообразно в качестве основных направлений продолжить работу, проводимую по применению риск-ориентированного подхода при организации надзорной деятельности, при этом необходимо обратить внимание на следующие направления:

а)	информирование бизнес-сообщества о проводимых мероприятиях по внедрению риск-ориентированного подхода;

б)	повышение доли профилактической работы в деятельности надзорных органов, посредством разработки комплекса организационно-профилактических мероприятий по результатам мониторинга пожарной опасности объектов защиты и расследования пожаров;

в)	привлечения экспертов и экспертных организаций для проведения мероприятий по контролю;

г)	повышение профессионализма личного состава надзорных органов;

д)	при проведении мероприятий по контролю (надзору) в обязательном порядке проводить разъяснительную работу по соблюдению требований законодательства в области ПБ со всеми категориями обслуживающего персонала (работников) организаций, с проведением практических тренировок по эвакуации.

V. Публичное обсуждение проекта обзора результатов обобщения и анализа правоприменительной практики.

Прием предложений и замечаний по проекту обзора результатов обобщения и анализа правоприменительной практики при организации и осуществлении федерального государственного пожарного надзора должностными лицами УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области осуществляется до 30 марта 2017 года по адресу: 344018, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132 (тел. 8-863-227-50-79), а также путем направления предложений на сайте Главного управления: http:// gpnrostov_rnd@mail.ru

Приложение

к Обзору результатов обобщения и анализа правоприменительной практики при организации и осуществлении федерального государственного пожарного надзора должностными лицами УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области

Сведения о правоприменительной практике

органов надзорной деятельности

Раздел 1. Правоприменительная практика организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, государственного надзора в области гражданской обороны и федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

| № п/п | Перечень тематических вопросов по применению законодательства Российской Федерации в области организации и осуществления надзора | Актуальные вопросы, возникающие при применении законодательства Российской Федерации в области организации и осуществления надзора |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка с учетом применения риск-ориентированного подхода и «надзорных каникул» ежегодных планов проверок и их направления в органы прокуратуры и доработки по итогам рассмотрения в органах прокуратуры, в том числе при использовании правовых данных из информационных ресурсов: «Единый государственный реестр юридических лиц», «Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей» | - Опубликование ежегодного плана проверок как основание для проведения проверок. При подготовке ежегодного плана проверок соблюдения обязательных требований пожарной безопасности объектов Министерства обороны РФ на 2017 год в соответствии с ранее данными Прокуратурой Ростовской области разъяснениями данный план был направлен для согласования в Военную прокуратуру Южного военного округа, откуда был получен ответ о том, что согласно указанию Генеральной прокуратуры РФ данный план направлен в Прокуратуру Ростовской области для его размещения на сайте Генеральной прокуратуры РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», однако размещен там не был, в результате чего отсутствуют основания для проведения проверок соблюдения обязательных требований пожарной безопасности объектов Министерства обороны РФ в 2017 году на территории Ростовской области. Ответ. Согласно части 7 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный сводный план проведения плановых проверок и размещает его на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети "Интернет" в срок до 31 декабря текущего календарного года. |
| 2. | Использование оснований для проведения внеплановых проверок, согласование проведения внеплановых проверок с органами прокуратуры | - Согласно представлению Генеральной прокуратуры РФ от 29.12.2016 № 74/3-43-2016 территориальными органами МЧС России по нескольким субъектам РФ (в том числе Главным управлением МЧС России по Ростовской области) не осуществляется надлежащий контроль за устранением выявленных нарушений, виновные лица за невыполнение в срок предписаний не всегда привлекаются к административной ответственности по статье 19.5 КоАП РФ. По смыслу представления речь идет о внеплановых проверках выполнения в срок предписаний органами местного самоуправления. Ответ. Статьей 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не предусмотрена возможность проведения внеплановых проверок выполнения в срок предписаний органами местного самоуправления. - Согласно представлению Генеральной прокуратуры РФ от 29.12.2016 № 74/3-43-2016 главе муниципального образования в 2016 году выдано предписание об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, которое длительное время не исполнялось. Вместе с тем дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ не возбуждалось. Ответ. Ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, установлена частями 12-14 статьи 19.5 КоАП РФ. |
| 3. | Привлечение лиц к административной ответственности за административные правонарушения, выявленные при осуществлении надзорных функций, в том числе оценка тяжести нарушений обязательных требований и выбор ответственности, к которой привлекается виновное лицо | - Обоснованность привлечения юридического лица, руководитель которого уклоняется от участия в проведении проверки, к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ, а также уклоняется от явки для участия в процедуре составления протокола об административном правонарушении. ОНД и ПР по Семикаракорскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области издано распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки ООО «Алтын» от 02.11.2016 № 132. С целью обеспечения уведомления в установленном законом порядке юридического лица – ООО «Алтын» о проведении внеплановой выездной проверки 03.11.2016 в адрес (место нахождения) ООО «Алтын» копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 02.11.2016 № 132 и сопроводительное письмо о его направлении от 02.11.2016 № 850-5-6-45 были направлены заказным письмом с уведомлением о вручении. Согласно поступившему в ОНД и ПР по Семикаракорскому району уведомлению, данное почтовое отправление было получено директором ООО «Алтын» Турапиной Т.С. 26.11.2016. При этом согласно информации содержащейся в разделе «Отслеживание почтовых отправлений» на официальном сайте «Почта России», по данному почтовому отправлению 07.11.2016 зарегистрирована неудачная попытка вручения его адресату. Согласно информации заместителя начальника Константиновского почтамта от 29.12.2016 № 51.1.8.10.1.01-99, 07.11.2016 по адресу регистрации данного юридического лица отсутствовали уполномоченные лица на получение заказной корреспонденции, а также отсутствовал почтовый ящик. 14.11.2016 было доставлено вторичное извещение. Однако, несмотря на поступившие извещения, указанное заказанное письмо было получено Турапиной Т.С. только 26.11.2016. Данные обстоятельства свидетельствуют об уклонении ООО «Алтын» от получения юридически значимых сообщений, что повлекло невозможность проведения внеплановой выездной проверки по распоряжению от 02.11.2016 № 132. 13.11.2016 должностным лицом ОНД и ПР были приняты дополнительные меры по заблаговременному уведомлению ООО «Алтын» другими доступными способами. В частности в распоряжении органа государственного надзора имелись сведения о номере телефона директора ООО «Алтын» Турапиной Т.С., по которому были предприняты попытки вызова директора ООО «Алтын». Однако дозвониться до нее не удалось. При таких обстоятельствах был осуществлен звонок Сулатскому Д., являющегося супругом Турапиной Т.С., на номер мобильного телефона, на что он ответил, что в ООО «Алтын» никого нет. По данным обстоятельствам должностным лицом надзорного органа был составлен рапорт от 16.11.2016. 21.11.2016 в адрес места нахождения ООО «Алтын», указанный в едином государственном реестре юридических лиц, была направлена телеграмма с уведомлением о времени и месте составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ и предложением обеспечить присутствие при этом представителя организации. 24.11.2016 от организации связи поступило извещение о том, что вышеуказанная телеграмма не вручена ООО «Алтын», входная дверь закрыта, адресат по извещению за телеграммой не явился. Протокол об административном правонарушении № 0420-93/2016/1 был составлен 28.11.2016 в отсутствии законного представителя ООО «Алтын» при наличии доказательств не принятия со стороны данной организации мер по получению уведомления о времени и месте составления протокола об административном правонарушении по адресу места своего нахождения указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также непринятия мер по получению телеграммы по извещению в организации связи. 08.12.2016 мировым судьей судебного участка № 1 Семикаракорского судебного района Ростовской области Татарченко О.А. по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении вынесено постановление о прекращении производства по делу по основаниям пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ. Мировым судьей сделан вывод о том, что в материалах дела отсутствуют сведения о надлежащем извещении руководителя юридического лица о необходимости явки для участия в проведении проверки и для участия в процедуре составления протокола об административном правонарушении. Ответ. Согласно части 16 статьи 10 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 № 294-ФЗ о проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 настоящей статьи, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом. Согласно пункту 12 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.04.2005 № 221, в зависимости от способа обработки почтовые отправления подразделяются на следующие категории: а) простые - принимаемые от отправителя без выдачи ему квитанции и доставляемые (вручаемые) адресату (его законному представителю) без его расписки в получении; б) регистрируемые (заказные, с объявленной ценностью, обыкновенные) - принимаемые от отправителя с выдачей ему квитанции и вручаемые адресату (его законному представителю) с его распиской в получении. Регистрируемые почтовые отправления, могут пересылаться с описью вложения, с уведомлением о вручении и с наложенным платежом. Перечень видов и категорий почтовых отправлений, пересылаемых с описью вложения, с уведомлением о вручении и с наложенным платежом, определяется операторами почтовой связи. Согласно пункту 35 Правил почтовые отправления и почтовые переводы при невозможности их вручения адресатам (их законным представителям) хранятся в объектах почтовой связи в течение месяца. Срок хранения почтовых отправлений и почтовых переводов может быть продлен по заявлению отправителя или адресата (его законного представителя). При неявке адресата за почтовым отправлением и почтовым переводом в течение 5 рабочих дней после доставки первичного извещения ему доставляется и вручается под расписку вторичное извещение. Согласно пункту 20.2 Порядка приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, утвержденного приказом ФГУП «Почта России» от 17.05.2012 № 114-п регистрируемые почтовые отправления доставляются по указанным на них адресам (кроме дефектных почтовых отправлений и РПО с описью вложения) или выдаются на объектах почтовой связи. Пунктом 20.12 указанного Порядка установлено, что при невозможности вручить регистрируемое почтовое отправление, доставляемое по адресу, указанному на РПО, извещение ф.22 опускается в ячейку абонентского почтового шкафа, почтовые абонентские ящики, почтовый шкаф опорного пункта. При этом на накладной поименной ф.16 в графе "Особые отметки" проставляется причина невручения и делается отметка: "Изв. оп. в п/я" (дата, время), которая подписывается работником, производившим доставку. При неудачной попытке доставки регистрируемой письменной корреспонденции (почтовые карточки заказные, письма заказные, бандероли заказные, секограммы заказные, письма и бандероли с объявленной ценностью, подлежащие доставке), а также после доставки первичных извещений адресату (на письма и бандероли с объявленной ценностью, не подлежащие доставке, посылки) - выписать дубликат извещения ф.22 на отправления, в котором проставить отметку "Неудачная попытка вручения", дату, время доставки, подпись почтальона и указать причину. В соответствии с пунктом 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61 юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя, и такое юридическое лицо не вправе в отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на данные ЕГРЮЛ об адресе юридического лица, ссылаться на данные, невнесенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем (в том числе на ненадлежащее извещение в ходе рассмотрения дела судом, в рамках производства по делу об административном правонарушении и т.п.), за исключением случаев, когда соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица. |
| 4. | Рассмотрение заявлений организаций и граждан о выдаче заключений о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности | - При подаче заявления соискатель указывает адрес и, как правило, номер помещения, в котором планирует осуществлять деятельность, взятого в аренду у третьего лица. В этом случае сотрудник ГПН проверяет соблюдение требований в указанном в заявлении помещении, которое может являться частью здания. При этом, как правило, коридоры и лестничные клетки в аренду не берутся (не сдаются), так как являются помещениями общего пользования и принадлежат лицу, не являющимся заявителем (соискателем лицензии). Кроме этого, отдельно взятое помещение может находиться в здании, построенном без соблюдения противопожарных разрывов либо без устройства проездов (подъездов) для пожарной техники, которые также не должны соблюдаться арендатором помещений. Ответ. Одним из способов регулирования возникающих разногласий может являться установление положениями Административного регламента ограничений для сотрудника ГПН в рамках рассмотрения заявлений, в соответствии с которыми оценка соответствия объектов защиты должна производиться только в зданиях (помещениях), указанных заявителем. |

Раздел 2. Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

| № п/п | Перечень тематических вопросов по соблюдению обязательных требований законодательства РФ в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Вопросы, возникающие при осуществлении надзора за соблюдением обязательных требований законодательства РФ в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| --- | --- | --- |
| 1. | Применение обязательных требований законодательства при наличии данных требований в нескольких нормативно правовых актах, в том числе при недостаточной их ясности, противоречивости и согласованности друг с другом | # Согласно ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», специальные технические условия, разрабатываются в том числе в случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 ст. 6 перечень нормативных документов. # При этом, согласно ч. 2 ст. 78 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», специальные технические условия разрабатываются только для зданий для которых отсутствуют требования пожарной безопасности. Для выстраивания единого подхода к разработке Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности объектов, необходимо приведение положений Федерального закона № 123-ФЗ в соответствие с требованиями Федерального закона № 384-ФЗ |
| 2. | Предложениям по совершенствованию законодательства Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты населения и территорий и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на основе анализа правоприменительной практики надзорной деятельности | - Согласно ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне" организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, создают и поддерживают в состоянии готовности локальные системы оповещения. п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» установлены зоны действия локальных систем оповещения. Необходимо внести изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 178 и установить зоны оповещения для опасных производственных объектов I и II классов опасности, так как в категорию данных объектов относятся склады хранения горюче-смазочных материалов, склады по хранению природного газа и другие объекты. - Определить нормативно-правом актом конкретные критерии отнесения объектов к категории «Потенциально опасный объект». Пример: стадион вместимостью более 5000 человек, который по существующему определению (ФЗ 68) является потенциально опасный объект. - Разграничить полномочия либо установить возможность проведение проверок одного юридического лица или индивидуального предпринимателя органами федерального и регионального надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в случаях, когда одна организация эксплуатирует потенциально опасный объект и объекты жизнеобеспечения, расположенные по разным адресам на территории субъекта РФ. |