# Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.041-83*
"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасностъ горючих пылей. Общие требования"
(введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 15 июля 1983 г. N 3276)

# Occupational safety standards system.
Fire and explosion safety of combustible dusts. General requirements

Дата введения 1 июля 1984 г.

Настоящий стандарт распространяется на технологическое оборудование и технологические процессы, в которых присутствуют горючие пыли и устанавливает общие требования к обеспечению их пожаровзрывобезопасности.

Стандарт не распространяется на технологическое оборудование и процессы, в которых присутствуют горючие пыли взрывчатых и радиоактивных веществ.

# 1. Общие положения

1.1. Пожаровзрывобезопасность производственных процессов, в которых присутствуют горючие пыли, должна обеспечиваться выполнением требований настоящего стандарта, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76, норм и правил, утвержденных Госстроем СССР, ГУПО МВД СССР и Госпроматомнадзором СССР.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

1.2. Пожаровзрывобезопасность должна обеспечиваться мерами предотвращения пожаров и взрывов и мерами пожаровзрывозащиты.

1.3. Горючая пыль - дисперсная система, состоящая из твердых частиц размером менее 850 мкм, находящихся во взвешенном или осевшем состоянии в газовой среде, способная к самостоятельному горению в воздухе нормального состава.

# 2. Показатели пожаровзрывоопасности горючих пылей

2.1. Горючие пыли, находящиеся во взвешенном состоянии в газовой среде, характеризуются следующими показателями пожаровзрывоопасности:

нижним концентрационным пределом распространения пламени (воспламенения) (НКПР);

минимальной энергией зажигания (W_min);

максимальным давлением взрыва (Р_max);

dP

скоростью нарастания давления при взрыве (────);

d тау

минимальным взрывоопасным содержанием кислорода (МВСК).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.2. Горючие пыли, находящиеся в осевшем состоянии в газовой среде, характеризуются следующими показателями пожаровзрывоопасности:

температурой воспламенения;

температурой самовоспламенения (t_св);

температурой самонагревания;

температурой тления;

температурными условиями теплового самовозгорания;

минимальной энергией зажигания (W_min);

способностью взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и другими веществами.

2.3. Показатели пожаровзрывоопасности некоторых горючих пылей, находящихся во взвешенном состоянии и температура самовоспламенения горючих пылей в осевшем состоянии приведены в приложении 1.

2.4. Показатели пожаровзрывоопасности определяются по ГОСТ 12.1.044-89.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

# 3. Требования к обеспечению пожаровзрывобезопасности производственных процессов

3.1. Пожаровзрывобезопасность оборудования и технологических процессов должна быть обеспечена:

разработкой и реализацией проектных решений, обеспечивающих нормы пожаровзрывобезопасности оборудования и технологических процессов;

организационно-техническими мероприятиями, направленными на поддержание в условиях эксплуатации режимов работы, предусмотренных нормативно-технической документацией;

применением средств и способов предупреждения возникновения пожаров и взрывов;

применением систем противопожарной защиты и взрывозащиты, снижающих до нормативной вероятность воздействия опасных факторов пожара и взрыва на работающих.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

3.2. Средства и способы предупреждения возникновения пожаров и взрывов должны исключать образование внутри аппаратов и оборудования горючей среды или появление в горючей среде источников зажигания.

3.3. Системы противопожарной защиты и взрывозащиты должны обеспечивать:

сохранность аппаратов и оборудования при возникновении горения внутри них;

сброс давления в безопасное место при возникновении горения внутри аппаратов и оборудования;

подавление взрыва внутри аппаратов и оборудования;

локализация и тушение пожара в случае его возникновения.

3.4. При проектировании технологических процессов должны соблюдаться следующие условия:

аппараты и оборудование должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.1.018-93, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.3.002-75;

произведена расчетная оценка вероятности возникновения пожара и взрыва на всех стадиях технологического процесса;

разработана схема размещения аппаратов и оборудования, обеспечивающая нормативную вероятность воздействия опасных факторов пожара и взрыва на работающих;

предусмотрены необходимые меры предупреждения и возникновения пожаров и взрывов;

выбраны необходимые меры пожарной защиты и взрывозащиты.

3.5. Организационно-технические мероприятия должны включать в себя:

проведение периодических чисток аппаратов и оборудования от горючих пылей в сроки, установленные нормативно-технической документацией на аппараты и оборудование;

своевременный плановый ремонт систем предупреждения пожаров и взрывов и систем противопожарной защиты и взрывозащиты;

контроль за работоспособностью систем предупреждения пожаров и взрывов и систем пожарной защиты и взрывозащиты;

обучение, проверку знаний и допуск персонала к работе в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

# 4. Способы обеспечения пожаровзрывобезопасности оборудования и технологических процессов

4.1. Пожарная безопасность и взрывобезопасность оборудования и технологических процессов при наличии в них горючих пылей достигается:

исключением образования внутри аппаратов и оборудования горючей среды;

исполнением, применением и режимом эксплуатации аппаратов и оборудования;

обеспечением не более допустимых величин: температуры и количества горючей пыли, концентрации кислорода или другого окислителя в пылегазовой смеси;

обеспечением необходимой концентрации флегматизатора в воздухе;

применением устройств аварийного сброса давления;

применением оборудования, рассчитанного на давление взрыва;

применением средств пожаротушения и взрывоподавления;

надежностью системы контроля, управления и противоаварийной защиты производственного процесса.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

4.2. Снижение опасных концентраций горючей пыли должно достигаться устройством отсосов из мест ее образования и скопления.

4.3. Исключение образования внутри аппаратов и оборудования горючей среды достигается применением твердых или газообразных флегматизаторов горения.

В качестве твердых флегматизаторов горения должны применяться негорючие порошки, добавление которых к горючей пыли делает общую смесь негорючей.

В качестве газообразных флегматизаторов должны применяться азот, двуокись углерода (диоксид углерода) или другие инертные газы.

Для оборудования, работающего при атмосферном давлении и использующего в качестве газовой фазы воздух нормального состава, количество добавляемого флегматизатора, необходимое для создания негорючей смеси, определяют по ГОСТ 12.1.044-89.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.4. Исполнение, применение и режим эксплуатации аппаратов и оборудования - по ГОСТ 12.1.018-93.

4.5. Допустимая безопасная температура нагрева поверхностей аппаратов и оборудования составляет 80% от температуры самонагревания горючих пылей, склонных к самовозгоранию, и 80% от температуры самовоспламенения пылей, не склонных к самовозгоранию.

4.6. Расчет аппаратов и оборудования на взрывоустойчивость следует производить по максимальному давлению взрыва горючих пылей.

4.7. Опасные факторы пожаровзрывоопасности, перечень мер предотвращения пожаровзрывоопасности и перечень мер пожаровзрывозащиты аппаратов химической технологии, в которых присутствуют горючие пыли, приведены в приложении 2. Достаточность выбранных мер должна быть подтверждена испытаниями по ГОСТ 12.1.004-91 и ГОСТ 12.1.010-76.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Приложение 1

Справочное

# Показатели пожаровзрывоопасности горючих пылей

┌─────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│    Горючее вещество     │НКПР, г│W_min,│ t_св, │P_max, │  dP   │МВСК,% │

│                         │х м(-3)│ мДж  │  °С   │  кПа  │──────,│  по   │

│                         │       │      │       │       │ dтау  │объему │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │кПа х с│       │

│                         │       │      │       │       │ (-1)  │       │

├─────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Пластмассы               │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Полимер метилметакрилата │  30   │  20  │   -   │  590  │ 14000 │  8,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Сополимер                │  30   │  10  │   -   │  600  │ 42180 │ 11,0  │

│метилметакрилата        и│       │      │       │       │       │       │

│этилакрилата             │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Сополимер                │  25   │  20  │   -   │  630  │ 31930 │   -   │

│метилметакрилата,        │       │      │       │       │       │       │

│этискрилата и стирола    │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Сополимер                │  25   │  20  │  480  │  600  │ 33000 │ 11,0  │

│метилметакрилата,        │       │      │       │       │       │       │

│стирола,      бутадиена и│       │      │       │       │       │       │

│акрилнитрила             │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Сополимер                │  25   │  25  │  480  │  590  │ 30230 │ 13,0  │

│метилметакрилата,        │       │      │       │       │       │       │

│стирола,      бутадиена и│       │      │       │       │       │       │

│этилакрилата             │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Полимер акриламида       │  40   │  30  │  240  │  600  │ 17580 │   -   │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Сополимер  акриламида   и│ 1000  │ 8000 │  500  │  90   │  700  │   -   │

│винилбензилтриметил      │       │      │       │       │       │       │

│аммоний хлорида          │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Полимер акрилнитрила     │  25   │  20  │   -   │  630  │ 77330 │ 13,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Сополимер акрилонитрила и│  20   │  25  │  240  │  600  │ 42180 │   -   │

│винилпиридина            │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Смола                    │  135  │ 1280 │   -   │  370  │ 3520  │ 15,0  │

│мочевино-формальдегидная │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Смола                    │  71   │  -   │   -   │  700  │ 28000 │ 13,0  │

│феноланилиноформальдегид-│       │      │       │       │       │       │

│ная                      │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Смола                    │  55   │  10  │  420  │  650  │ 33300 │ 14,0  │

│фенолформальдегидная     │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Смола фенольная          │  25   │  10  │  460  │  550  │ 12000 │   -   │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Смола   эпоксидная    без│  20   │  15  │  540  │  647  │ 41340 │ 12,0  │

│катализатора             │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Полистирол               │  25   │  15  │  488  │  720  │ 29000 │ 10,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Полиацеталь              │  60   │  -   │  470  │  642  │ 56650 │   -   │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Поливинилпирролидон      │  56   │  -   │  370  │  450  │ 31600 │ 11,0  │

│высокомолекулярный       │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Полиизобутилметакрилат   │  160  │  -   │  319  │  200  │   -   │ 15,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Полимарцин технический   │  137  │ 8,2  │  265  │  580  │ 7500  │ 18,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Полипропилен             │ 32,7  │ 3,4  │  395  │   -   │   -   │   -   │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Полиэтилен               │  12   │  30  │  440  │  560  │   -   │ 13,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Полиэфир                 │  45   │  50  │  485  │  640  │   -   │   -   │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Порошок            ПБ-2В,│  47   │  -   │  355  │  700  │ 9500  │ 14,0  │

│фенолформальдегидное     │       │      │       │       │       │       │

│связующее,        продукт│       │      │       │       │       │       │

│аминомитилирования       │       │      │       │       │       │       │

│новолачной               │       │      │       │       │       │       │

│фенолформальдегидной     │       │      │       │       │       │       │

│смолы с 8% уротропина    │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Порошок            СФП-1,│  45   │  -   │  355  │  870  │ 8600  │ 14,0  │

│механическая        смесь│       │      │       │       │       │       │

│новолачной               │       │      │       │       │       │       │

│фенолформальдегидной     │       │      │       │       │       │       │

│смолы с 5% уротропина    │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│То же +6% уротропина     │  37   │  -   │  340  │  800  │ 6500  │ 14,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│То же +7% уротропина     │  45   │  -   │  345  │  670  │ 9500  │ 14,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Винилхлоридкрилонитрил   │  35   │  15  │  470  │  660  │ 51800 │ 15,0  │

│водоэмульсионный         │       │      │       │       │       │       │

│(сополимер 33-57)        │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Химические       средства│       │      │       │       │       │       │

│защиты растений          │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Диносеб технический      │  52   │  8   │  325  │  436  │ 7600  │ 10,5  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Ленацил технический      │  15   │ 3,2  │  432  │   -   │   -   │  9,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Поликарбацин,     80%-ный│  92   │ 21,3 │  195  │  912  │ 41000 │ 14,5  │

│смачивающийся порошок    │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Метафос           30%-ный│  300  │ 100  │  385  │   -   │   -   │   -   │

│смачивающийся порошок    │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Карбофос          30%-ный│  300  │ 100  │  295  │   -   │   -   │   -   │

│смачивающийся порошок    │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Нихлозин          30%-ный│  460  │ 100  │  495  │   -   │   -   │   -   │

│смачивающийся порошок    │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Диазинон,         40%-ный│  99   │ 96,4 │  395  │   -   │   -   │ 16,1  │

│смачивающийся порошок    │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│ФДН,              50%-ный│  63   │ 6,3  │  429  │   -   │   -   │ 14,1  │

│смачивающийся порошок    │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Топсин,           70%-ный│  61   │ 8,6  │  457  │   -   │   -   │ 16,1  │

│смачивающийся порошок    │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Гексатиурам,      80%-ный│  87   │ 6,2  │  297  │   -   │   -   │ 12,1  │

│смачивающийся порошок    │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Полихом,          80%-ный│  250  │ 7,5  │  185  │   -   │   -   │ 14,1  │

│смачивающийся порошок    │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Симазин технический      │  26   │ 9,0  │  530  │  550  │ 7600  │ 13,5  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Лекарственные препараты  │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Витамин А                │  45   │  80  │  250  │  570  │ 35000 │   -   │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Витамин В1               │  35   │  60  │  360  │  680  │ 41500 │   -   │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Витамин В2               │  106  │  80  │  510  │  840  │ 32500 │   -   │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Витамин С                │  60   │  20  │  280  │  610  │ 33200 │   -   │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Вулкацимат ДА, этилцимат │  21   │  27  │   -   │  120  │ 53600 │   -   │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Металлы                  │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Цирконий                 │  40   │  5   │  190  │  450  │ 44500 │ +У:+А │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Титан                    │  60   │  25  │  510  │  371  │ 23800 │ +У:I  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Магний                   │  25   │  10  │  490  │  500  │ 70000 │  +У   │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Алюминий                 │  10   │0,025 │  470  │  660  │ 63000 │  2,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Алюминиево-магниевый     │  25   │0,047 │  280  │  600  │ 70000 │ +У:+А │

│сплав                    │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Торий                    │  75   │  5   │  270  │  350  │ 23000 │  2,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Силикокальций            │  42   │ 150  │  490  │  660  │ 30000 │  8,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Железо карбонильное      │  105  │  20  │  310  │  300  │ 17000 │ 10,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Ферротитан               │  140  │  80  │  400  │  370  │ 67000 │ 13,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Железо восстановленное   │  66   │  80  │  475  │  250  │ 50000 │ 11,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Ферромарганец            │  130  │ 0,25 │  240  │  330  │ 30000 │   -   │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Марганец                 │  90   │ 180  │  240  │  340  │ 20000 │ 15,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Тантал                   │  190  │ 140  │  290  │  400  │ 28000 │ 14,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Олово                    │  190  │  80  │  430  │  260  │ 9000  │ 16,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Цинк                     │  480  │ 0,15 │  460  │  350  │ 13000 │ 10,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Бронзовая пудра          │ 1000  │  -   │  190  │  300  │ 9000  │   -   │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Ферросилиций             │  150  │ 280  │  860  │  620  │ 26000 │ 15,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Ванадий                  │  220  │  60  │  490  │  340  │ 4200  │ 10,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Сурьма                   │  420  │ 1920 │  330  │  56   │  700  │ 16,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Кадмий                   │   -   │ 4000 │  250  │  49   │  700  │   -   │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Сельскохозяйственные     │       │      │       │       │       │       │

│продукты                 │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Мука ржаная обдирная ГОСТ│  78   │ 13,3 │  500  │  540  │ 11000 │ 11,5  │

│7045-90                  │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Ячмень дробленый         │  47   │ 14,2 │  470  │  435  │ 7100  │ 12,5  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Кукуруза  дробленая  ГОСТ│  50   │ 23,4 │  355  │  570  │ 9800  │ 10,5  │

│13634-90                 │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Сорго   дробленое    ГОСТ│  36   │ 17,2 │   -   │  575  │ 8000  │ 19,5  │

│8759-92                  │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Пшеница дробленая        │  33   │ 23,5 │  415  │  470  │ 5300  │ 13,5  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Отруби   пшеничные   ГОСТ│  42   │ 16,5 │  470  │  540  │ 8600  │ 16,5  │

│7169-66                  │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Ячменная мука            │ 47,26 │ 11,6 │  470  │  635  │ 17600 │ 12,5  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Арахис                   │  45   │  50  │  210  │  810  │ 56000 │   -   │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Мука пшеничная в/с       │ 28,8  │  50  │  380  │  650  │ 13000 │ 11,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Пробковая мука           │  35   │  45  │  260  │  700  │   -   │ 10,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Крахмал зерновой         │  40   │  30  │  625  │  770  │   -   │ 10,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Горох                    │ 79,0  │  -   │  525  │  562  │ 20700 │ 12,5  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Соя                      │  35   │  40  │  215  │  700  │ 17200 │ 15,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Древесная мука           │ 13-25 │  20  │  255  │  770  │ 17000 │ 17,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Торфяная пыль            │  50   │  41  │  205  │  250  │ 9200  │ 11,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Неорганические вещества  │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Фосфор красный           │  14   │ 0,05 │  305  │  700  │ 33000 │  4,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Фосфор пятисернистый     │  20   │  -   │  265  │  510  │ 40000 │  5,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Сера                     │  17   │  -   │  190  │  460  │ 13300 │  5,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Кремний                  │  100  │ 2,1  │  790  │  530  │ 84000 │ 11,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Бор                      │  100  │  60  │  400  │  630  │ 17000 │   -   │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Органические вещества    │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Адипиновая кислота       │  35   │  70  │  410  │  630  │ 19300 │   -   │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│4,4'-Азобензолдикарбоно- │  113  │  -   │  365  │  470  │ 6766  │ 13,0  │

│вая кислота              │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│1-Аминоатрихинон,        │  38   │  -   │  612  │  650  │ 15600 │ 13,0  │

│альфа-антрахинониламин   │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│1-Аминоатрахинон сульфат │  254  │  -   │  600  │  170  │ 4800  │ 16,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│1-Амино-4-ацетиламиноани-│  29   │  -   │  438  │  175  │   -   │ 14,0  │

│зол                      │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│1-Амино-5-бензоламиноант-│  34   │  -   │  545  │  350  │ 6000  │ 12,0  │

│рахинон                  │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│1-Амино-4-мезидиноантра- │  55   │  -   │  545  │  540  │ 6600  │ 16,0  │

│хинон                    │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Амино-салициловая кислота│  98   │  -   │  450  │  250  │   -   │ 11,0  │

│техническая              │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│2-Аминофенол             │  55   │  -   │  390  │  830  │   -   │ 11,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│4-Аминофенол             │  40   │  -   │  500  │  568  │ 5884  │ 16,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│1-Амино-4-хлорантрахинон │  60   │  -   │  684  │  550  │ 35000 │ 16,5  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│N-Бензоил-2-аминобензой- │  74   │  -   │  520  │  650  │ 60000 │ 13,5  │

│ная кислота              │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Бензойная кислота        │  20   │  -   │  532  │  640  │   -   │  9,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Бериллий ацетат          │  80   │ 100  │  620  │  600  │ 15000 │ 15,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│транс-Бутендиновая       │  85   │  35  │  375  │  710  │ 17250 │ 15,0  │

│кислота,                 │       │      │       │       │       │       │

│транс-2-бутен-2,3-дионо- │       │      │       │       │       │       │

│вая  кислота,   фумаровая│       │      │       │       │       │       │

│кислота                  │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Гексаметилентетрамин     │  15   │  10  │  340  │  680  │ 76000 │ 14,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│2-Гидроксибензойная      │  50   │  -   │  543  │  500  │ 30000 │ 10,0  │

│кислота,      салициловая│       │      │       │       │       │       │

│кислота                  │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│4-Гидроксибензойная      │  26   │  -   │  550  │  600  │   -   │ 12,0  │

│кислота,  N-оксибензойная│       │      │       │       │       │       │

│кислота                  │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│4-Гидрокси-3-метоксибен- │  40   │ 3,3  │  280  │  460  │ 68000 │   -   │

│зальдегид,       ванилин,│       │      │       │       │       │       │

│ванилильдегид            │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Декстрин                 │  40   │  -   │  400  │  680  │ 19300 │ 10,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Диазоминобензол          │  15   │  20  │   -   │  790  │ 70000 │   -   │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Диаминоантроруфин        │  79   │  -   │  260  │  330  │ 10000 │ 14,5  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│1,2-Диаминоантрахинон    │  61   │  -   │  628  │  800  │ 77000 │   -   │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│1,4-Диамино-2-бензоилант-│  50   │  -   │  650  │  680  │ 23700 │ 13,0  │

│рахинон                  │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Дигидрострептомицин      │  52   │  -   │  230  │   -   │ 10000 │  7,0  │

│сульфат                  │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│1,4-Ди                   │  65   │  -   │  625  │  850  │ 10400 │ 16,0  │

│(4'-диаминодифениламино) │       │      │       │       │       │       │

│антрахинон,капрозоль     │       │      │       │       │       │       │

│серый 2 "3"              │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│N,                       │  42   │  -   │  320  │  283  │ 20800 │  4,0  │

│N'-Диметиламинопропиламид│       │      │       │       │       │       │

│бета-оксинафтойной       │       │      │       │       │       │       │

│кислоты                  │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Диметилизофталат         │  25   │  15  │   -   │  580  │ 5520  │ 13,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Диметилтерефталат        │  30   │  20  │   -   │  725  │ 82680 │ 12,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│2,4-Диоксибензойная      │  31   │  -   │  530  │  583  │ 13000 │ 12,5  │

│кислота                  │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│1,5-Дифеноксиантрахинон  │  18   │  -   │  590  │  380  │ 17700 │ 11,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│2,4-Дихлорбензоксиэтилбе-│  45   │  60  │   -   │  680  │ 15200 │   -   │

│нзоат                    │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Казеин, фосфорпротеид    │  45   │  60  │   -   │  760  │ 35000 │ 17,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Железо,   диметилкарбонат│  15   │  25  │  150  │  600  │ 41500 │   -   │

│фербам                   │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Лиладос                  │  35   │  -   │  230  │  300  │   -   │ 13,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Люминафор зеленый        │  103  │  -   │  385  │  800  │ 4500  │ 19,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Резиновая мука           │ 74-79 │  2   │  377  │  550  │ 20000 │ 14,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Резорцин                 │  25   │  -   │  515  │  147  │ 14710 │ 12,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Симазин технический      │  26   │  -   │  530  │  550  │ 7600  │ 13,5  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Сорбиновая кислота       │  30   │  -   │  425  │  551  │ 34475 │ 12,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Терефталевая кислота     │  50   │  20  │  496  │  579  │ 55160 │ 15,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Уротропин                │  15   │  10  │  683  │  700  │   -   │ 14,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│N-фенил-1-нафтиламин     │  24   │  -   │  648  │  380  │ 9000  │ 12,2  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│м-Фталевая кислота       │  26   │  -   │  535  │  640  │ 20400 │ 13,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Фталевый ангидрид        │  12   │  15  │  595  │  490  │   -   │ 14,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│4-Хлор-2-аминофенол      │  89   │  -   │  588  │  637  │   -   │ 18,6  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│о-Хлорбензоилбензойная   │  24   │  -   │  579  │  392  │   -   │ 13,0  │

│кислота                  │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Целлюлоза гидроксиэтил   │  25   │  40  │  410  │  703  │ 17940 │   -   │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Целлюлоза                │  80   │  -   │  430  │  276  │ 13800 │   -   │

│гидроксипропилметил      │       │      │       │       │       │       │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Целлюлоза ацетобутираль  │  35   │  30  │  410  │  586  │ 18630 │  7,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Целлюлоза гидроксипропил │  20   │  30  │  400  │  662  │ 15870 │   -   │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Целлюлоза карбоксиметил  │  110  │ 440  │  320  │  338  │ 20200 │   -   │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Целлюлоза метил          │  30   │  20  │  360  │  917  │ 37950 │ 13,0  │

│                         │       │      │       │       │       │       │

│Целлюлоза этил           │  45   │  -   │  310  │  588  │ 14710 │ 15,3  │

└─────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Примечания.

1. +У - воспламеняется в углекислом газе; +А - воспламеняется в азоте.

2. Приведенные возможные значения показателей пожаровзрывоопасности могут изменяться в широких пределах в зависимости от химической чистоты вещества, распределения частиц по размерам, состояния их поверхности и т. д. Для практического применения значения показателей необходимо подтвердить расчетным или уточнить экспериментальными методами по ГОСТ 12.1.044-89.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Приложение 2

Справочное

# Основные факторы пожаровзрывоопасности аппаратов химической технологии, в которых присутствуют горючие пыли

1. Аппараты измельчения:

наличие взрывоопасной концентрации пылевоздушной смеси в аппарате;

выход взрывоопасной пылевоздушной смеси за пределы аппарата вследствие избыточного давления в аппарате, создаваемого: эжекцией воздуха сырьем в процессе загрузки, нагревом воздуха от трущихся частей машины, воздушными потоками от быстровращающихся частей машин или вентиляторов, взрывом пылевоздушной смеси;

самовозгорание измельченного материала в местах скопления при погрузках, а также во всем аппарате в период остановки;

искры удара (при попадании в аппараты камней и металлических предметов одновременно с сырьем: при ударах частей машин друг о друга или их поломке);

искры от работающего электрооборудования;

искры разрядов статического электричества (вследствие трения и электризации измельчаемого материала);

поверхности, нагретые в результате трения отдельных частей машин (часто поверхности подшипников из-за неправильной их установки, отсутствия смазки или попадания пыли);

горючие пары и газы термического распада измельчаемого материала в результате сильного нагрева.

2. Аппараты просеивания:

образование взрывоопасной концентрации пылевоздушной смеси;

выход пылевоздушной смеси за пределы аппарата вследствие избыточного давления, создаваемого эжекцией воздуха сырьем в период загрузки или взрывом пылевоздушной смеси;

самовозгорание просеиваемого материала в местах скопления, а также во всем аппарате в период остановки;

искры разрядов статического электричества;

искры от работающего электрооборудования;

самовозгорание пыли в местах скопления.

3. Сушилки конвективные (лотковые, тоннельные, ленточные):

образование взрывоопасной пылевоздушной смеси вследствие повышения скорости теплоносителя, а также в период загрузки, выгрузки и перелопачивания высушиваемого материала;

выход взрывоопасной пылевоздушной смеси за пределы сушилки вследствие неплотности в узлах и соединениях или взрыва пылевоздушной смеси;

самовоспламенение слоя высушиваемого материала при повышении температуры теплоносителя, нагреве оборудования в узлах трения, длительном пребывании в сушилке в период остановки;

искры удара и трения;

искры разрядов статического электричества;

искры тления при нагревании теплоносителем;

искры от работающего электрооборудования;

самовоспламенение пыли в местах скопления;

2, 3. (Измененная редакция, Изм. N 1).

4. Сушилки конвективные (распылительные, аэрофонтанные, кипящего слоя, вихревые, барабанные):

наличие взрывоопасной концентрации пыли в сушилке;

нарушение гидродинамического взаимодействия фаз в аппарате вследствие изменения скорости подачи воздуха из-за недогрузки или перегрузки;

выход взрывоопасной пылевоздушной смеси вследствие неплотностей в узлах и соединениях или взрыва пылевоздушной смеси;

самовозгорание слоя высушиваемого вещества в местах отложения, а также во всем аппарате в период остановки;

искры удара и трения;

искры разрядов статического электричества;

искры тления от нагревания теплоносителем.

5. Сушилки кондуктивные (вальцевые, трубчатые, шнековые):

наличие взрывоопасной концентрации пылевоздушной смеси в сушильном аппарате;

выход взрывоопасной пылевоздушной смеси при наличии неплотностей в узлах, соединениях, в местах загрузки и выгрузки, в результате взрыва пылевоздушной смеси;

самовоспламенение высушиваемого материала при повышении температуры греющей поверхности или в узлах трения выше допустимой или в результате химического взаимодействия высушиваемого материала с греющей поверхностью;

искры удара и трения;

искры от работающего электрооборудования.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6. Сушилки кондуктивные (полочные, обогреваемые емкостные):

образование взрывоопасной концентрации пылевоздушной смеси в сушильном аппарате в момент

загрузки и выгрузки;

выход взрывоопасной пылевоздушной смеси в производственное помещение вследствие неплотностей в узлах и соединениях, в процессе загрузки и выгрузки высушиваемого материала, в результате взрыва пылевоздушной смеси;

самовоспламенение высушиваемого материала в местах скопления, а также в период остановки в результате химического взаимодействия высушиваемого материала с греющей поверхностью;

воспламенение материала при повышенной температуре греющей поверхности выше допустимой, от искр удара и трения.

7. Пылеосадительные камеры:

образование взрывоопасной концентрации в период очистки камеры;

выход пылевоздушной смеси за пределы аппарата вследствие избыточного давления от вентиляторов и в период очистки камеры;

самовозгорание осевшей на листах пыли;

искры тления, занесенные пылевоздушной смесью от предшествующих аппаратов.

8. Циклоны:

наличие взрывоопасной концентрации пыли в циклоне;

выход взрывоопасной пылевоздушной смеси вследствие уноса частиц из центральной части циклона, пыления при удалении пыли из разгрузочной части, избыточного давления от вентиляторов нагнетания;

самовозгорание пыли, осевшей в конической части циклона;

искры тления, занесенные пылевоздушной смесью от предыдущих аппаратов;

искры удара при очистке циклонов и при ликвидации зависаний.

9. Рукавные фильтры:

образование взрывоопасной концентрации при встряхивании фильтра;

пыление в местах отвода пыли из нижней части фильтра при встряхивании;

нарушение целостности фильтра;

самовозгорание пыли, отложившейся в рукавной части или скопившейся в нисходящей линии при образовании в ней пробки;

искры разрядов статического электричества;

искры тления, занесенные пылевоздушной смесью от предшествующих аппаратов.

10. Электрофильтры:

наличие взрывоопасной концентрации пыли в аппарате;

искры межэлектродного искрового разряда, возникающие между электродами при обрыве коронирующих проволок, поступления воздуха с повышенной влажностью, сильном охлаждении и конденсации паров из воздуха, образование "мостиков" во время падения комков пыли, плохой центровке коронирующих электродов;

искры тления, загоревшихся в верхнем потоке частиц;

самовозгорание при неполном опорожнении бункера от пыли.

11. Элеваторы (нории):

образование взрывоопасной концентрации пыли при заборе пыли ковшами и при ссыпании ее из ковша, уносе пыли из ковша набегающим потоком воздуха и так называемой "обратной сыпи";

выход пылевоздушной смеси за пределы аппарата вследствие неплотностей в узлах и соединениях кожуха;

самовозгорание пыли в башмаке вертикального элеватора и в узлах трения;

искры удара при обрыве ковшей или ленты нории;

искры разрядов статического электричества в приводной системе;

искры от работающего электрооборудования.

12. Транспортеры ленточные (горизонтальные, наклонные):

образование взрывоопасной пылевоздушной смеси вследствие уноса пыли набегающим потоком воздуха с ленты транспортера, при встряхивании ленты во время прохождения направляющих роликов, при пересыпании пыли с одного транспортера на другой или при ссыпании в бункер;

самовозгорание пыли: искры разрядов статического электричества при трении транспортерной ленты;

искры от работающего электрооборудования.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

13. Пневмотранспорт:

наличие взрывоопасной концентрации горючей пыли;

выход пылевоздушной смеси за пределы трубопровода вследствие негерметичности соединений или взрыва пылевоздушной смеси;

самовозгорание слоя пыли на горизонтальных участках трубопровода: тупиках и коллекторах;

искры разрядов статического электричества;

искры ударов и трения.

14. Аппаратура смешения:

наличие взрывоопасной концентрации пылевоздушной смеси;

выход пылевоздушной смеси за пределы аппарата вследствие избыточного давления, создаваемого эжекцией воздуха сырьем в период загрузки, взрыва пылевоздушной смеси;

самовозгорание смешиваемых концентраций вследствие термохимической реакции их взаимодействия, при недогрузках, в местах скопления;

искры удара;

искры разрядов статического электричества;

поверхности, нагретые в результате трения отдельных частей аппарата.

15. Бункеры

образование взрывоопасной концентрации пыли при ссыпке в бункер или самоотвалах;

выход пылевоздушной смеси из бункера при выдаче пыли из бункера через питатели;

самовозгорание в результате длительного хранения;

искры тления, занесенные пылевоздушной смесью от предшествующих аппаратов;

искры разрядов статического электричества.

Таблица 1

# Перечень мер предотвращения пожара и взрыва для аппаратов химической технологии, в которых присутствуют горючие пыли

┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│       Меры       │                      Аппараты                      │

│пожаровзрывопредо-│                                                    │

│    твращения     │                                                    │

├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤

│Герметизация      │Измельчения;   просеивания;   сушилки   конвективные│

│                  │(лотковые,    тоннельные,    ленточные);     сушилки│

│                  │конвективные     (распылительные,     аэрофонтанные,│

│                  │кипящего  слоя,   вихревые,   барабанные);   сушилки│

│                  │кондуктивные   (вальцевые,   трубчатые,   шнековые);│

│                  │сушилки  кондуктивные   (потолочные,   обогреваемые,│

│                  │емкостные);   циклоны;   электрофильтры;   элеваторы│

│                  │(нории); пневмотранспортирования; смешения; бункеры.│

│                  │                                                    │

│Изготовление камер│Сушилки    конвективные    (лотковые,    тоннельные,│

│из      негорючего│ленточные);  сушилки  конвективные  (распылительные,│

│материала         │аэрофонтанные, кипящего слоя, вихревые, барабанные);│

│                  │сушилки    кондуктивные    (вальцевые,    трубчатые,│

│                  │шнековые); циклоны; пневмотранспортирования.        │

│                  │                                                    │

│Размещение       в│Рукавные фильтры; электрофильтры.                   │

│изолированных     │                                                    │

│помещениях        │                                                    │

│                  │                                                    │

│Местное           │Измельчения;   просеивания;   сушилки   кондуктивные│

│обеспыливание     │(вальцевые,    трубчатые,     шнековые);     сушилки│

│                  │кондуктивные  (полочные,  обогреваемые,  емкостные);│

│                  │элеваторы      (нории);           транспортные ленты│

│                  │(горизонтальные, наклонные); смешения; бункеры.     │

│                  │                                                    │

│Устранение        │Измельчения;   просеивания;   сушилки   конвективные│

│разрядов          │(распылительные,   аэрофонтанные,   кипящего   слоя,│

│статического      │вихревые,  барабанные);   пылеосадительные   камеры;│

│электричества     │рукавные фильтры;  элеваторы  (нории);  транспортные│

│                  │ленты          (горизонтальные,          наклонные);│

│                  │пневмотранспортирования; смешения; бункеры          │

│                  │                                                    │

│Устранение    искр│Измельчения;   сушилки   кондуктивные    (вальцевые,│

│удара и трения    │трубчатые, шнековые); смешения.                     │

│                  │                                                    │

│Устранение    искр│Сушилки    конвективные    (лотковые,    тоннельные,│

│тления          от│ленточные);  сушилки  конвективные  (распылительные,│

│предшествующих    │аэрофонтанные, кипящего слоя, вихревые, барабанные);│

│аппаратов         │рукавные фильтры.                                   │

│                  │                                                    │

│Исключение        │Измельчения;   сушилки    конвективные    (лотковые,│

│застойных  зон   и│тоннельные,   ленточные);    сушилки    конвективные│

│опасных  отложений│(распылительные,   аэрофонтанные,   кипящего   слоя,│

│пыли              │вихревые,    барабанные);    сушилки    кондуктивные│

│                  │(вальцевые,    трубчатые,     шнековые);     сушилки│

│                  │кондуктивные  (полочные,  обогреваемые,  емкостные);│

│                  │электрофильтры; пневмотранспортирования; смешения.  │

│                  │                                                    │

│Предотвращение    │Измельчения; элеваторы (нории);  транспортные  ленты│

│недогрузок     или│(горизонтальные, наклонные); бункеры.               │

│перегрузок        │                                                    │

│                  │                                                    │

│Предотвращение    │Измельчения; пылеосадительные камеры.               │

│нагрева   трущихся│                                                    │

│деталей         до│                                                    │

│температуры   выше│                                                    │

│допустимой        │                                                    │

│                  │                                                    │

│Предотвращение    │Сушилки    конвективные    (лотковые,    тоннельные,│

│образования       │ленточные);  сушилки  конвективные  (распылительные,│

│взрывоопасной     │аэрофонтанные, кипящего слоя, вихревые, барабанные);│

│концентрации      │пылеосадительные камеры; рукавные фильтры; элеваторы│

│пылевоздушной     │(нории);    транспортные    ленты    (горизонтальные│

│смеси             │наклонные); бункеры.                                │

│                  │                                                    │

│Применение        │Сушилки    кондуктивные    (вальцевые,    трубчатые,│

│ингибирующих     и│шнековые); пневмотранспортирования; смешения.       │

│флегматизирующих  │                                                    │

│добавок           │                                                    │

│                  │                                                    │

│Теплоизоляция     │Циклоны;    рукавные    фильтры;     электрофильтры;│

│аппарата  с  целью│пневмотранспортирования, бункеры.                   │

│воспрепятствовать │                                                    │

│конденсации  паров│                                                    │

│и прилипанию  пыли│                                                    │

│к   стенкам   (для│                                                    │

│пылей, склонных  к│                                                    │

│самовозгоранию)   │                                                    │

│                  │                                                    │

│Применение        │Сушилки    конвективные    (лотковые,    тоннельные,│

│химически         │ленточные);   сушилки    кондуктивные    (вальцевые,│

│пассивных         │трубчатые,    шнековые);    сушилки     кондуктивные│

│поверхностей      │(полочные, обогреваемые, емкостные).                │

│контакта с пылью и│                                                    │

│инструментом      │                                                    │

└──────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 2

# Перечень мер пожаровзрывозащиты для аппаратов химической технологии, в которых присутствуют горючие пыли

┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│       Меры       │                      Аппараты                      │

│пожаровзрывозащиты│                                                    │

├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤

│Применение        │Измельчения; сушилки  конвективные  (распылительные,│

│оборудования,     │аэрофонтанные, кипящего слоя, вихревые, барабанные);│

│рассчитанного   на│сушилки   кондуктивные   (полочные,    обогреваемые,│

│давление взрыва   │емкостные); рукавные фильтры; смешивания; бункеры.  │

│                  │                                                    │

│Применение        │Измельчения;   просеивания;   сушилки   конвективные│

│устройств         │(лотковые,    тоннельные,    ленточные);     сушилки│

│аварийного  сброса│кондуктивные   (вальцевые,   шнековые,   трубчатые);│

│давления          │кондуктивные   сушилки   (полочные,    обогреваемые,│

│                  │емкостные);     циклоны,           рукавные фильтры;│

│                  │электрофильтры;                   элеваторы (нории);│

│                  │пневмотранспортирования; смешения; бункеры.         │

│                  │                                                    │

│Применение        │Сушилки    конвективные    (лотковые,    тоннельные,│

│огнепреграждающих │ленточные);  сушилки  конвективные  (распылительные,│

│устройств         │аэрофонтанные, кипящего слоя, вихревые  барабанные);│

│                  │сушилки   кондуктивные   (полочные,    обогреваемые,│

│                  │емкостные);         пылеосадители          камерные;│

│                  │пневмотранспортирования; смещения.                  │

│                  │                                                    │

│Локализация пожара│Измельчения;   просеивания;   сушилки   конвективные│

│и взрыва инертными│(распылительные,   аэрофонтанные,   кипящего   слоя,│

│газами            │вихревые,    барабанные);    сушилки    кондуктивные│

│                  │(вальцевые, трубчатые, шнековые); циклоны;  рукавные│

│                  │фильтры; электрофильтры; бункеры.                   │

│                  │                                                    │

│Применение        │Измельчения;   просеивания;   сушилки   конвективные│

│установок         │(лотковые,    тоннельные,    ленточные);     сушилки│

│пожаротушения     │кондуктивные   (вальцевые,   трубчатые,   шнековые);│

│                  │сушилки   кондуктивные   (полочные,    обогреваемые,│

│                  │емкостные);   пылеосадительные   камеры;   элеваторы│

│                  │(нории); пневмотранспортирования; бункеры.          │

│                  │                                                    │

│Применение системы│Измельчения;   просеивания;   сушилки   кондуктивные│

│активного         │(вальцевые,    трубчатые,     шнековые);     сушилки│

│подавления взрыва │кондуктивные  (полочные,  обогреваемые,  емкостные);│

│                  │смешения.                                           │

└──────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘