- Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315
"Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст.3649; 1995, N 35, ст.3503; 1996, N 17, ст.1911; 1998, N 4, ст.430; 2000, N 46, ст.4537; 2001, N 1 (ч.I), ст.2; N 33, (ч.I), ст.3413; 2002, N 1 (ч.I), ст.2, N 30, ст.3033; 2003, N 2, ст.167) и Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2002 г. N 1011 "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 38, ст.3585) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03) и ввести их в действие с 30 июня 2003 г.

2. Настоящий приказ довести до заместителей Министра, начальников (руководителей) департаментов, начальника Главного управления Государственной противопожарной службы, начальников управлений и самостоятельных отделов центрального аппарата МЧС России, начальников региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, пожарно-технических научно-исследовательских и образовательных учреждений в установленном порядке.

| Министр | С.К.Шойгу |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июня 2003 г.

Регистрационный N 4836

Приложение

к приказу МЧС РФ

от 18 июня 2003 г. N 315

- Нормы пожарной безопасности
"Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)

См. комментарии к настоящим нормам

- Общие положения

1. Настоящие нормы устанавливают основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС)*.

Объекты, не относящиеся к государственному и муниципальному имуществу, перечисленные в пунктах 1,2, 7 таблицы 1, пунктах 1 - 8 таблицы 2, пунктах 1 - 15,16.1, 17.1, 19, 20 таблицы 3, пунктах 1 - 8 таблицы 4 приложения настоящих норм допускается оборудовать АУПС без устройства АУПТ. При этом на указанных объектах должна быть обеспечена безопасность находящихся в них людей и устранена угроза пожара и его опасных факторов для других лиц, что должно быть подтверждено соответствующими расчетами, а применяемое в АУПС оборудование должно отвечать современным требованиям.

На объектах, перечисленных выше, взамен АУПТ также могут предусматриваться автономные установки пожаротушения для защиты отдельных пожароопасных участков.

Наряду с настоящими нормами необходимо руководствоваться ведомственными (отраслевыми) и территориальными перечнями, а также другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

Ведомственные (отраслевые), территориальные перечни, а также другие нормативные документы, определяющие необходимость защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования АУПТ и АУПС, разработанные в соответствии с требованиями настоящих норм, согласованию не подлежат.

См. ВСН 25-09.69-90 "Ценник на пусконаладочные работы. Пожарная автоматика и охранная сигнализация", утвержденные решением Минэлектротехприбора СССР от 18 октября 1990 г. N 25-09.69-90

2. Под зданием в настоящих нормах понимается здание в целом или часть здания (пожарные отсеки), выделенные противопожарными стенами 1 типа.

Под нормативным показателем площади помещения в разделе III обязательного приложения настоящих норм понимается часть здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости не менее 0.75 часа (перегородки EI 45, стены и перекрытия REI 45).

3. Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов.

Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14 - 19, 26 - 29, 32 - 38 таблицы 3 при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.

4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

- категории В4 и Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток.

5. Здания, сооружения и помещения, подлежащие оборудованию установками охранной и пожарной сигнализации, рекомендуется защищать охранно-пожарной сигнализацией.

6. Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений перечисленных в п.4.

7. АУПТ и АУПС должны проектироваться в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

8. Категория зданий и помещений определяется в соответствии с нормативными документами в области пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.

9. Защита наружных технологических установок с обращением взрывопожароопасных веществ и материалов автоматическими установками тушения и обнаружения пожара, определяется ведомственными нормативными документами, согласованными и утвержденными в установленном порядке.

10. Здания, сооружения и помещения, не вошедшие в настоящий Перечень оборудуются установками пожарной автоматики в соответствии с требованиями отраслевых (ведомственных) нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

11. Согласование проектов систем автоматической противопожарной защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования в подразделениях Государственной противопожарной службы проводится в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности и инструкцией по организации и осуществлению государственного пожарного надзора.

12. Перечень зданий и помещений, которые целесообразно оборудовать пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи "01" Государственной противопожарной службы, определяется соответствующим территориальным подразделением ГПС МЧС России, исходя из их технических возможностей.

13. В разделе III обязательного приложения при определении вида автоматической установки (АУПТ или АУПС) для защиты помещений категории В3 по пожарной опасности нормативный показатель (площадь помещения) допускается увеличивать на 20%.

14. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией представлен в обязательном приложении.

__________________________

* Далее - автоматические установки.

Приложение

к НПБ 110-03

(обязательное)

I.   Здания

II.  Сооружения

III. Помещения

IV.  Оборудование

- I. Здания

Таблица 1

┌─────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┐

│Объект защиты                            │    АУПТ     │     АУПС      │

│                                         ├─────────────┴───────────────┤

│                                         │   Нормативный показатель    │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┬───────────────┤

│                    1                    │      2      │       3       │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│1. Здания складов категории В по пожарной│Независимо от│               │

│опасности  с   хранением   на   стеллажах│  площади и  │               │

│высотой 5.5 м и более                    │  этажности  │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│2. Здания складов категории В по пожарной│Независимо от│               │

│опасности,  высотой  два  этажа  и  более│   площади   │               │

│(кроме указанных в п.1)                  │             │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│3. Здания  архивов,  уникальных  изданий,│    То же    │               │

│отчетов, рукописей и другой  документации│             │               │

│особой ценности                          │             │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┴───────────────┤

│4. Здания и сооружения для автомобилей:  │      По СНиП 21-02-99       │

├─────────────────────────────────────────┤                             │

│4.1. Для хранения                        │                             │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│4.2.  Для  технического    обслуживания и│        По ВСН 01-89         │

│ремонта                                  │                             │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┬───────────────┤

│5.  Здания  высотой  более   30   м   (за│Независимо от│               │

│исключением      жилых      зданий      и│   площади   │               │

│производственных зданий категории Г  и  Д│             │               │

│по пожарной опасности)*                  │             │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│6. Жилые здания:                         │             │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│6.1. Общежития, специализированные  жилые│             │ Независимо от │

│дома для престарелых и инвалидов**       │             │    площади    │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│6.2. Жилые здания высотой более 28 м***  │             │     То же     │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│7.   Одноэтажные   здания       из легких│             │               │

│металлических конструкций  с  полимерными│             │               │

│горючими утеплителями:                   │             │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│7.1. Общественного назначения            │800 м2***   и│ Менее 800 м2  │

│                                         │    более    │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│7.2. Административно-бытового назначения │  1200 м2 и  │ Менее 1200 м2 │

│                                         │    более    │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│8. Здания и сооружения по  переработке  и│             │ Независимо от │

│хранению зерна                           │             │   площади и   │

│                                         │             │   этажности   │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│9.      Здания            общественного и│             │     То же     │

│административно-бытового       назначения│             │               │

│(кроме указанных в п.п.11, 13)           │             │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│10.  Здания  предприятий     торговли (за│             │               │

│исключением помещений,  указанных  в  п.4│             │               │

│настоящих норм  и  помещений   хранения и│             │               │

│подготовки к продаже мяса, рыбы,  фруктов│             │               │

│и   овощей   (в   негорючей    упаковке),│             │               │

│металлической      посуды,      негорючих│             │               │

│строительных материалов):                │             │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│10.1. Одноэтажные (за исключением п.13): │             │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│10.1.1. При размещении торгового  зала  и│  200 м2 и   │ Менее 200 м2  │

│подсобных  помещений  в     цокольном или│    более    │               │

│подвальном этажах                        │             │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│10.1.2.  При   размещении     торгового и│ При площади │  При площади  │

│подсобных помещений зала в наземной части│ здания 3500 │ здания менее  │

│здания                                   │ м2 и более  │    3500 м2    │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│10.2. Двухэтажные:                       │             │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│10.2.1. Общей торговой площадью          │  3500 м2 и  │ Менее 3500 м2 │

│                                         │    более    │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│10.2.2. При размещении торгового  зала  в│Независимо от│               │

│цокольном или подвальном этажах          │  величины   │               │

│                                         │  торговой   │               │

│                                         │   площади   │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│10.3. Трехэтажные и более                │    То же    │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│10.4.      Здания      специализированных│Независимо от│               │

│предприятий    торговли    по     продаже│   площади   │               │

│легковоспламеняющихся и горючих жидкостей│             │               │

│(за исключением расфасованного  товара  в│             │               │

│таре емкостью не более 20 л)             │             │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┴───────────────┤

│11. Автозаправочные станции (в том  числе│         По НПБ 111          │

│контейнерного  типа),  а  также  палатки,│                             │

│магазины и киоски, относящиеся к ним     │                             │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┬───────────────┤

│12.   Культовые   здания   и    комплексы│             │ Независимо от │

│(производственные,  складские   и   жилые│             │   площади и   │

│здания    комплексов       оборудуются по│             │   этажности   │

│требованиям    соответствующих    пунктов│             │               │

│настоящих норм)                          │             │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│13. Здания выставочных павильонов:       │             │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│13.1. Одноэтажные (за исключением п.12)  │  1000 м2 и  │ Менее 1000 м2 │

│                                         │    более    │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│13.2. Двухэтажные и более                │Независимо от│               │

│                                         │   площади   │               │

├─────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┤

│    * Высота здания определяется в  соответствии  с  требованиями  СНиП│

│21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".                  │

│    ** Наряду с АУПС помещения квартир и общежитии следует  оборудовать│

│автономными   оптико-электронными   дымовыми   пожарными   извещателями│

│согласно СНиП 2.08.01.                                                 │

│    ***Тепловые пожарные извещатели  АУПС  устанавливаются  в  прихожих│

│квартир  и  используются  для  выполнения   требования     п.1.34* СНиП│

│2.08.01-89*                                                            │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- II. Сооружения

Таблица 2

┌─────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┐

│Объект защиты                            │     АУПТ     │     АУПС     │

│                                         ├──────────────┴──────────────┤

│                                         │   Нормативный показатель    │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┬──────────────┤

│                    1                    │      2       │      3       │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1. Кабельные сооружения* электростанций  │Независимо от │              │

│                                         │   площади    │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.   Кабельные   сооружения    подстанций│              │              │

│напряжением, кВ:                         │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.1. 500 и выше                          │    То же     │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.2. Менее 500                           │              │Независимо от │

│                                         │              │   площади    │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.   Кабельные   сооружения    подстанций│              │              │

│глубокого  ввода  напряжением  110   кВ с│              │              │

│трансформаторами мощностью:              │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.1. 63 МВА и выше                       │     -"-      │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.2. Менее 63 МВА                        │              │    То же     │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4. Кабельные  сооружения   промышленных и│ Более 100 м3 │100 м3 и менее│

│общественных зданий                      │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│5.        Комбинированные         тоннели│              │              │

│производственных  и  общественных  зданий│              │              │

│при прокладке в них кабелей  и  проводов,│              │              │

│напряжением 220 В и выше в количестве:   │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│5.1. Объемом более 100 м3                │12 шт. и более│От 5 до 12 шт.│

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│5.2. Объемом 100 м3 и менее              │              │5 и более шт. │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│6. Кабельные тоннели и закрытые полностью│              │50 м3 и более │

│галереи (в  том  числе  комбинированные),│              │              │

│прокладываемые    между     промышленными│              │              │

│зданиями                                 │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│7.  Городские  кабельные     коллекторы и│              │Независимо от │

│тоннели (в том числе комбинированные)    │              │  площади и   │

│                                         │              │    объема    │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│8. Кабельные сооружения при  прокладке  в│              │Независимо от │

│них    маслонаполненных         кабелей в│              │   площади    │

│металлических трубах                     │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┴──────────────┤

│9. Емкостные сооружения (резервуары)  для│     По СНиП 2.11.03-93      │

│наземного хранения  легковоспламеняющихся│                             │

│и горючих жидкостей                      │                             │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┬──────────────┤

│10.  Закрытые   галереи,     эстакады для│              │Независимо от │

│транспортирования лесоматериалов         │              │    длины     │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│11. Пространства за подвесными  потолками│              │      -       │

│при   прокладке   в   них   воздуховодов,│              │              │

│трубопроводов с изоляцией, выполненной из│              │              │

│материалов группы горючести Г1  -   Г4, а│              │              │

│также     кабелей          (проводов), не│              │              │

│распространяющих горение (НГ)  и  имеющих│              │              │

│код  пожарной  опасности  ПРГП1   (по НПБ│              │              │

│248),  в  том  числе  при  их  совместной│              │              │

│прокладке**:                             │              │              │

├─────────────────────────────────────────┤              │              │

│11.1.  Воздуховодов,  трубопроводов   или│  7 и более   │              │

│кабелей (проводов), в том  числе  при  их│литров на метр│              │

│совместной прокладке, с  объемом  горючей│  кабельной   │              │

│массы кабелей (проводов)                 │  линии (КЛ)  │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│11.2. Кабелей (проводов) типа НГ с  общей│              │от 1,5 до 7 л │

│объемом горючей массой                   │              │ на 1 метр КЛ │

├─────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┤

│    *  Под  кабельными  сооружениями  в  настоящих  нормах   понимаются│

│тоннели, каналы, подвалы, шахты, этажи, двойные полы, галереи,  камеры,│

│используемые для прокладки электрокабелей  (в  том  числе   совместно с│

│другими коммуникациями).                                               │

│    ** 1. Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками  и│

│под двойными полами, автоматическими  установками  не  оборудуются  (за│

│исключением пп.1 - 3):                                                 │

│    а) при прокладке кабелей (проводов)  в  стальных  водогазопроводных│

│трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;│

│    б)  при  прокладке  трубопроводов  и  воздухопроводов  с  негорючей│

│изоляцией;                                                             │

│    в) при прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГ  для  питания│

│цепей освещения;                                                       │

│    г) при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей│

│массы менее 1,5 л  на  КЛ  за  подвесными  потолками,   выполненными из│

│материалов группы горючести НГ и Г.                                    │

│    2. В случае если здание (помещение) в целом подлежит  защите  АУПТ,│

│пространства за подвесными потолками, при прокладке в них воздуховодов,│

│трубопроводов с изоляцией выполненной из материалов группы горючести Г1│

│- Г4 или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей  (проводов)│

│более  7  л  на  1  метр  КЛ   необходимо   защищать   соответствующими│

│установками. При этом если высота от перекрытия до  подвесного  потолка│

│не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется.                      │

│    3. Объем горючей массы изоляции кабелей (проводов) определяется  по│

│методике, утвержденной в установленном порядке.                        │

См. пояснения Главного управления государственной противопожарной службы МЧС РФ от 22 марта 2004 г. к настоящим НПБ

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- III. Помещения

Таблица 3

┌─────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┐

│              Объект защиты              │     АУПТ     │     АУПС     │

│                                         ├──────────────┴──────────────┤

│                                         │   Нормативный показатель    │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┬──────────────┤

│                    1                    │      2       │      3       │

├─────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┤

│                    Помещения складского назначения                    │

├─────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┤

│1. Категории  А  и  Б  по  взрывопожарной│300 м2 и более│ Менее 300 м2 │

│опасности (кроме помещений, расположенных│              │              │

│в зданиях и сооружениях по переработке  и│              │              │

│хранению зерна)                          │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2. Для  хранения  каучука,   целлулоида и│Независимо от │              │

│изделий   из   него,   спичек,   щелочных│   площади    │              │

│металлов, пиротехнических изделий        │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3. Для хранения шерсти, меха и изделий из│     "-"      │              │

│него; фото, кино, аудио пленки на горючей│              │              │

│основе                                   │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4. Категории  В1  по  пожарной  опасности│     "-"      │              │

│(кроме  указанных  в   п.п.3.2,   3.3   и│              │              │

│помещений,  расположенных  в    зданиях и│              │              │

│сооружениях  по  переработке  и  хранению│              │              │

│зерна) при их размещении в этажах:       │              │              │

├─────────────────────────────────────────┤              │              │

│4.1. В цокольном и подвальном            │     "-"      │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.2. В надземных                         │300 м2 и более│ Менее 300 м2 │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│5.  Категорий  В2  -   В3   по   пожарной│              │              │

│опасности (кроме указанных в п.п.2,  3  и│              │              │

│помещений,  расположенных  в    зданиях и│              │              │

│сооружениях  по  переработке  и  хранению│              │              │

│зерна) при их размещении в этажах:       │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│5.1. В цокольном и подвальном            │    То же     │    То же     │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│5.2. В надземных                         │  1000 м2 и   │Менее 1000 м2 │

│                                         │    более     │              │

├─────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┤

│                      Производственные помещения                       │

├─────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┤

│6. Категории  А  и  Б  по  взрывопожарной│300 м2 и более│ Менее 300 м2 │

│опасности          с          обращением:│              │              │

│легковоспламеняющихся      и      горючих│              │              │

│жидкостей,   сжиженных   горючих   газов,│              │              │

│горючих пылей и волокон (кроме  указанных│              │              │

│в  п.11  и  помещений,    расположенных в│              │              │

│зданиях и сооружениях  по   переработке и│              │              │

│хранению зерна)                          │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│7.  С  наличием  щелочных    металлов при│              │              │

│размещении в этажах:                     │              │              │

├─────────────────────────────────────────┤              │              │

│7.1. В цокольном                         │300 м2 и более│ Менее 300 м2 │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│7.2. В надземных                         │500 м2 и более│ Менее 500 м2 │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│8. Категории  В1  по  пожарной  опасности│              │              │

│(кроме помещений, расположенных в зданиях│              │              │

│и сооружениях по переработке  и  хранению│              │              │

│зерна) при размещении в этажах:          │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│8.1. В цокольном и подвальном            │Независимо от │              │

│                                         │   площади    │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│8.2.  В  надземных  (кроме    указанных в│300 м2 и более│ Менее 300 м2 │

│п.п.11 - 18)                             │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│9.  Категории  В2  -   В3   по   пожарной│              │              │

│опасности (кроме указанных в п.10 - 18  и│              │              │

│помещений,  расположенных  в    зданиях и│              │              │

│сооружениях  по  переработке  и  хранению│              │              │

│зерна) при их размещении в этажах:       │              │              │

├─────────────────────────────────────────┤              │              │

│9.1. В цокольном и подвальном:           │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│9.1.1. Не имеющие выходов непосредственно│300 м2 и более│ Менее 300 м2 │

│наружу                                   │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│9.1.2.      При           наличии выходов│700 м2 и более│ Менее 700 м2 │

│непосредственно наружу                   │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│9.2. В надземных                         │  1000 м2 и   │Менее 1000 м2 │

│                                         │    более     │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│10. Маслоподвалы                         │Независимо от │              │

│                                         │   площади    │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│11. Помещения приготовления: суспензии из│Независимо от │              │

│алюминиевой пудры,  резиновых  клеев;  на│   площади    │              │

│основе ЛВЖ и ГЖ:  лаков,  красок,  клеев,│              │              │

│мастик, пропиточных  составов;  помещения│              │              │

│окрасочных, полимеризации  синтетического│              │              │

│каучука, компрессорных  с  газотурбинными│              │              │

│двигателями,    огневых    подогревателей│              │              │

│нефти.   Помещения   с     генераторами с│              │              │

│приводом  от  двигателей,   работающих на│              │              │

│жидком топливе                           │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│12.       Помещения        высоковольтных│    То же     │              │

│испытательных      залов,       помещения│              │              │

│экранированные горючими материалами.     │              │              │

├─────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┤

│                            Помещения связи                            │

├─────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┤

│13.   Вентиляционные,    трансформаторные│              │Независимо от │

│помещения,    помещения    разделительных│              │   площади    │

│устройств:    передающих     радиостанций│              │              │

│мощностью передатчиков 150  кВт  и  выше,│              │              │

│приемных радиостанций с числом приемников│              │              │

│от 20, стационарных  станций  космической│              │              │

│связи с мощностью передающего  устройства│              │              │

│более     1     кВт,     ретрансляционных│              │              │

│телевизионных      станций      мощностью│              │              │

│передатчиков 25 - 50 кВт, сетевых  узлов,│              │              │

│междугородных  и   городских   телефонных│              │              │

│станций, телеграфных  станций,  оконечных│              │              │

│усилительных  пунктов  и  районных  узлов│              │              │

│связи.                                   │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│14. Необслуживаемые и  обслуживаемые  без│Независимо от │              │

│вечерних и ночных смен: технические  цехи│   площади    │              │

│оконечных      усилительных      пунктов,│              │              │

│промежуточных   радиорелейных    станций,│              │              │

│передающих и приемных радиоцентров.      │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│15. Необслуживаемые  аппаратные  базовых │ 24 м и более │ Менее 24 м2  │

│станций   сотовой    системы    подвижной│              │              │

│радиосвязи  и  аппаратные   радиорелейных│              │              │

│станций   сотовой    системы    подвижной│              │              │

│радиосвязи                               │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│16.  Помещения  главных  касс,  помещения│              │              │

│бюро  контроля  переводов   и   зональных│              │              │

│вычислительных     центров     почтамтов,│              │              │

│городских и районных узлов почтовой связи│              │              │

│общим объемом зданий:                    │              │              │

├─────────────────────────────────────────┤              │              │

│16.1. 40 тыс.м3 и более                  │    То же     │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│16.2. Менее 40 тыс.м3                    │              │    То же     │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│17.  Автозалы  АТС,  где  устанавливается│              │              │

│коммутационное               оборудование│              │              │

│квазиэлектронного  и  электронного  типов│              │              │

│совместно с ЭВМ, используемой в  качестве│              │              │

│управляющего   комплекса,    устройствами│              │              │

│ввода-вывода,    помещения    электронных│              │              │

│коммутационных  станций,  узлов,  центров│              │              │

│документальной электросвязи емкостью:    │              │              │

├─────────────────────────────────────────┤              │              │

│17.1. 10 тыс. и  более  номеров,  каналов│Независимо от │              │

│или точек подключения                    │   площади    │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│17.2. Менее 10 тыс. номеров, каналов  или│              │Независимо от │

│точек подключения                        │              │   площади    │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│18.  Выделенные   помещения   управляющих│              │              │

│устройств на  основе  ЭВМ  автоматических│              │              │

│междугородных  телефонных   станций   при│              │              │

│емкости станций:                         │              │              │

├─────────────────────────────────────────┤              │              │

│18.1. 10  тыс.  междугородных   каналов и│24 м2 и более │ Менее 24 м2  │

│более                                    │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│18.2. Менее 10 тыс. междугородных каналов│              │Независимо от │

│                                         │              │   площади    │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│19.  Помещения   обработки,   сортировки,│500 м2 и более│ Менее 500 м2 │

│хранения и доставки  посылок,  письменной│              │              │

│корреспонденции,            периодической│              │              │

│печати,страховой почты                   │              │              │

├─────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┤

│                         Помещения транспорта                          │

├─────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┤

│20.     Электромашинные,      аппаратные,│Независимо от │              │

│ремонтные,   тележечные    и    колесные,│   площади    │              │

│разборки      и           сборки вагонов,│              │              │

│ремонтно-комплектовочные,                │              │              │

│электровагонные,   подготовки    вагонов,│              │              │

│дизельные,   технического    обслуживания│              │              │

│подвижного  состава,  контейнерных  депо,│              │              │

│производства    стрелочной     продукции,│              │              │

│горячей   обработки   цистерн,   тепловой│              │              │

│камеры обработки вагонов для нефтебитума,│              │              │

│шпалопропиточные,   цилиндровые,  от стоя│              │              │

│пропитанной древесины                    │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┴──────────────┤

│21.  Наземные  и  подземные   помещения и│  По нормативным документам  │

│сооружения  метрополитенов  и   подземных│    субъектов Российской     │

│скоростных трамваев                      │  Федерации, утвержденным в  │

│                                         │    установленном порядке    │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┬──────────────┤

│22.  Помещения  контрольно-диспетчерского│Независимо от │              │

│пункта с автоматической системой,  центра│   площади    │              │

│коммутации сообщений, дальних  и  ближних│              │              │

│приводных радиостанций с радиомаркерами  │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│23.   Помещения   демонтажа   и   монтажа│    То же     │              │

│авиадвигателей, воздушных винтов, шасси и│              │              │

│колес самолетов и вертолетов             │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│24.     Помещения           самолетного и│     "-"      │              │

│двигателеремонтного производств          │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│25. Помещения для  хранения  транспортных│     "-"      │              │

│средств,  размещаемые  в  зданиях   иного│              │              │

│назначения (за исключением индивидуальных│              │              │

│жилых домов) при их расположении:        │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│25.1. В подвальных и подземных этажах  (в│     "-"      │              │

│том числе под мостами)                   │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│25.2. В цокольных и надземных этажах     │При хранении 3│ При хранении │

│                                         │   и более    │   менее 3    │

│                                         │ автомобилей  │ автомобилей  │

├─────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┤

│                        Общественные помещения                         │

├─────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┤

│26.   Помещения   хранения       и выдачи│Независимо от │              │

│уникальных изданий, отчетов, рукописей  и│   площади    │              │

│другой документации  особой  ценности  (в│              │              │

│том числе архивов операционных отделов)  │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│27.  Помещения   хранилищ   и   помещения│              │              │

│хранения служебных каталогов и  описей  в│              │              │

│библиотеках  и  архивах  с  общим  фондом│              │              │

│хранения:                                │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│27.1. 500 тыс. единиц и более            │    То же     │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│27.2. менее 500 тыс. единиц              │              │Независимо от │

│                                         │              │   площади    │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│28. Выставочные залы*                    │  1000 м2 и   │Менее 1000 м2 │

│                                         │    более     │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│29.    Помещения    хранения     музейных│Независимо от │              │

│ценностей*                               │   площади    │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│30.   В   зданиях    культурно-зрелищного│              │              │

│назначения:                              │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│30.1. В кинотеатрах и клубах с  эстрадами│    То же     │              │

│при вместимости зала более 700  мест  при│              │              │

│наличии колосников**;                    │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│30.2. В клубах со сценами  размерами,  м:│     "-"      │              │

│12,5 х 7,5; 15 х 7,5;18 х 9 и 21 х 12 при│              │              │

│вместимости зала до 700 мест**           │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│30.3. В клубах со сценами размерами 18  х│     "-"      │              │

│9; 21 х 12  при  вместимости  зрительного│              │              │

│зала более 700 мест, со сценами  18х12  и│              │              │

│21х15 независимо от вместимости, а  также│              │              │

│в театрах**,***                          │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│30.4. В концертных и киноконцертных залах│Независимо от │              │

│филармоний вместимостью 800 мест и более │   площади    │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│30.5.  Склады  декораций,     бутафории и│    То же     │              │

│реквизита,     столярные      мастерские,│              │              │

│фуражные,  инвентарные  и   хозяйственные│              │              │

│кладовые,    помещения         хранения и│              │              │

│изготовления      рекламы,      помещения│              │              │

│производственного            назначения и│              │              │

│обслуживания   сцены,       помещения для│              │              │

│животных,     чердачное      подкупольное│              │              │

│пространство над зрительным залом        │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│31. Помещения хранилищ ценностей         │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┴──────────────┤

│31.1. В банках                           │  По ВНП 001-95/Банк России  │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┬──────────────┤

│31.2. В ломбардах                        │Независимо от │              │

│                                         │   площади    │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│32. Съемочные павильоны киностудий       │  1000 м2 и   │Менее 1000 м2 │

│                                         │    более     │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│33. Помещения  (камеры)  хранения  багажа│              │              │

│ручной   клади    (кроме    оборудованных│              │              │

│автоматическими   ячейками)   и    склады│              │              │

│горючих материалов в зданиях вокзалов  (в│              │              │

│том числе аэровокзалов) в этажах:        │              │              │

├─────────────────────────────────────────┤              │              │

│33.1. В цокольном и подвальном           │Независимо от │              │

│                                         │   площади    │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│33.2. В надземных                        │300 м2 и более│ Менее 300 м2 │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│34.  Помещения   для   хранения   горючих│              │              │

│материалов  или  негорючих   материалов в│              │              │

│горючей упаковке, при расположении их:   │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│34.1. Под трибунами любой  вместимости  в│100 м2 и более│ Менее 100 м2 │

│крытых спортивных сооружениях            │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│34.2.   В   зданиях   крытых   спортивных│    То же     │    То же     │

│сооружений  вместимостью  800   и   более│              │              │

│зрителей                                 │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│34.3. Под трибунами вместимостью  3000  и│     "-"      │     "-"      │

│более зрителей  при  открытых  спортивных│              │              │

│сооружениях                              │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│35. Помещения для размещения:            │              │              │

│                                         │              │              │

│35.1.   Электронно-вычислительных   машин│Независимо от │              │

│(ЭВМ), работающих в  системах  управления│   площади    │              │

│сложными   технологическими   процессами,│              │              │

│нарушение которых влияет на  безопасность│              │              │

│людей                                    │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│35.2.  Связных  процессоров  (серверные),│24 м2 и более │ Менее 24 м2  │

│архивов магнитных и  бумажных  носителей,│              │              │

│графопостроителей, печати  информации  на│              │              │

│бумажных носителях (принтерные)          │              │              │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│35.3. Для размещения персональных ЭВМ  на│              │Независимо от │

│рабочих столах пользователей             │              │   площади    │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│36.   Помещения   предприятий   торговли,│              │              │

│встроенные в здания другого назначения:  │              │              │

├─────────────────────────────────────────┤              │              │

│36.1. Подвальные и цокольные этажи       │200 м2 и более│ Менее 200 м2 │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│36.2. Надземные этажи                    │500 м2 и более│ Менее 500 м2 │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┴──────────────┤

│37.   Помещения       производственного и│Оборудуются в соответствии с │

│складского  назначения,   расположенные в│    табл.3 настоящих норм    │

│научно-исследовательских  учреждениях   и│                             │

│других общественных зданиях              │                             │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────┬──────────────┤

│38. Помещения иного  административного  и│              │Независимо от │

│общественного  назначения,  в  том  числе│              │   площади    │

│встроенные и пристроенные                │              │              │

├─────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┤

│    *Данное  требование  не  распространяется  на  помещения, временно │

│используемые для выставок (фойе,  вестибюли  и  т.д.),  а  также на    │

│помещения, где хранение ценностей производится в металлических сейфах. │

│    ** Дренчеры устанавливаются под колосниками сцены и арьерсцены, под│

│нижним ярусом рабочих галерей и  соединяющими  их  нижними  переходными│

│мостиками, в сейфах скатанных декораций и во всех проемах сцены включая│

│проемы портала, карманов и арьерсцены, а  также  части  трюма,  занятой│

│конструкциями  встроенного  оборудования  сцены   и   подъемно-опускных│

│устройств.                                                             │

│    ***Спринклерными  установками   оборудуются:   покрытия     сцены и│

│арьерсцены, все рабочие галереи и  переходные  мостики,  кроме  нижних,│

│трюм (кроме встроенного оборудования сцены), карманы сцены, арьерсцена,│

│а также складские помещения, кладовые, мастерские, помещения  станковых│

│и объемных декораций, камера пылеудаления.                             │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- IV. Оборудование

Таблица 4

┌─────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┐

│             Объект защиты               │    АУПТ     │     АУПС      │

│                                         ├─────────────┴───────────────┤

│                                         │         Нормативный         │

│                                         │          показатель         │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┬───────────────┤

│                  1                      │      2      │       3       │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│1. Окрасочные камеры с применением ЛВЖ  и│Независимо от│               │

│ГЖ                                       │    типа     │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│2. Сушильные камеры                      │    То же    │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│3. Циклоны (бункеры)  для  сбора  горючих│     "-"     │               │

│отходов                                  │             │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│4. Трансформаторы и реакторы:            │             │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│4.1. Напряжением 500 кВ и выше           │Независимо от│               │

│                                         │  мощности   │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│4.2. Напряжением 220 -  330  кВ  и  выше,│  200 МВА и  │               │

│мощностью                                │    выше     │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│4.3.   Напряжением   110   кВ   и   выше,│63 МВА и выше│               │

│установленные          у           здания│             │               │

│гидроэлектростанций,     с      единичной│             │               │

│мощностью                                │             │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│4.4.   Напряжением   110   кВ   и   выше,│63 МВА и выше│               │

│установленные    в    камерах    закрытых│             │               │

│подстанций глубокого ввода и  в  закрытых│             │               │

│распределительных              установках│             │               │

│электростанций и подстанций, мощностью   │             │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│5.  Испытательные   станции   передвижных│Независимо от│               │

│электростанций и агрегатов  с   дизель- и│   площади   │               │

│бензоэлектрическими           агрегатами,│             │               │

│смонтированными на автомашинах и прицепах│             │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│6.  Стеллажи  высотой  более  5,5   м для│    То же    │               │

│хранения горючих материалов  и  негорючих│             │               │

│материалов в горючей упаковке            │             │               │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤

│7. Масляные емкости для закаливания      │3 м3 и более │               │

└─────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┘