Информация о направленных органам исполнительной власти Республики Алтай

и органам местного самоуправления предписаниям, а также о проверках их деятельности

| № п\п | Наименование информации | Содержание информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет проверки | обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения (населенных пунктов) |
| 2 | Субъект проверки | Сельская администрация Чепошского сельского поселения |
| 3 | Срок проведения проверки | 23.05.2018-31.05.2018 |
| 4 | Орган и лица проводившие проверку | УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Алтай, Янов Олег Владимирович – дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Майминскому и Чемальскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Алтай (государственный инспектор Майминского и Чемальского районов по пожарному надзору). |
| 5 | Основания для проведения проверки | ежегодный план проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2018 год, |
| 5.1 | план проверок | 1 |
| 5.2 | внеплановая проверка |  |
| 5.3 | контроль исполнения предписания |  |
| 5.4 | поручение Президента РФ, Правительства РФ |  |
| 5.5 | поручение прокуратуры РФ |  |
| 5.6 | жалобы, обращения граждан и организации |  |
| 6 | Копия акта проверки | В здании администрации 1.Не обеспечено наличие на дверях котельной обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п.20 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); 2.В помещении котельной, в коридоре здания эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) 3.Отсутствуют распорядительные документы, определяющие периодичность осмотра огнетушителей, их проверки. Отсутствует специальный журнал произвольной формы по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения (п.478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) 4.В складских, производственных, административных и общественных помещениях здания отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны, выполненная в соответствие с государственным стандартом (п. 6 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) 5.Не предоставлены документы подтверждающие проведение огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения здания (п. 21 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) 6.Работники допускаются к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности, по разработанной и утвержденной в установленном порядке специальной программе, не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума, журнал учета инструктажей не предоставлен (п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390; п.п.39,51,53 Приказа МЧС России от 12.12.2007г. №645) 7.Не обеспечено наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта (п. 64 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 25.04.12г. № 390) 8.Автоматическая установка пожарной сигнализации в здание смонтирована с нарушениями установленных норм и правил проектирования, а именно: в целом провода и кабели соединительных линии, шлейфов существующей системы автоматической установки пожарной сигнализаций не соответствуют ГОСТ Р 53315. (п. 13.15.15 , п. 13.15.3 СП 5.13130.2009; расстояние от дымового пожарного извещателя до электросветильника менее 0,5м (ч.11 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011г. №99-ФЗ, подпункт «д» п.4 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2011г. №1225, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п.13.3.6 СП 5.13130.2009) 9.Величина противопожарной разделки дымовой трубы отопительной печи в котельной не соответствует установленным требованиям, размеру 500 мм. до конструкций здании из горючих материалов и 380 мм – до конструкций, защищенных листом асбеста (по факту 20-27 см.) (п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 1 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Требования пожарной безопасности, п. 1 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение Б п. 5.14 СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности, Приложение К.1 ,п.6.6.17, п. 6.6.16 СНиП 41-01-2003 «Строительные нормы и правила Российской Федерации отопление, вентиляция и кондиционирование», ст. 46 Федерального закона РФ от 27.12.2002 г. № 184 «О техническом регулировании», п. 81 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) В здании сельского дома культуры с. Чепош 1.Не предоставлены документы подтверждающие проведение огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения здания (п. 21 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) 2.Не предоставлены документы подтверждающие проведение огнезащитной обработкой деревянных конструкций сценической коробки (п. 108, п. 21 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) В здании клуба п. Усть-Сема 1.Не предоставлены документы подтверждающие проведение огнезащитной обработкой деревянных конструкций сценической коробки (п. 108, п. 21 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) 2.В коридоре здания эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) На территории Чепошского сельского поселения 1.На территории Чепошского сельского поселения (п. Усть-Сема, с. Чепош) не в полной мере созданы запасы воды для целей пожаротушения в соответствии со статьей 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п.2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ; п.16, п. 80 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390; ч. 2, ч.1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п.8.6, 9.11 СП 8.13130) |
| 7 | Копия предписания по результатам проверки | 1.Обеспечить наличие на дверях котельной здания администрации обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 2.В помещении котельной, в коридоре здания администрации оборудовать светильники колпаками (рассеивателями) предусмотренным конструкцией светильника 3.Завести (издать) распорядительные документы, определяющие периодичность осмотра огнетушителей, их проверки. Завести специальный журнал произвольной формы по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения. 4.В складских, производственных, административных и общественных помещениях здания администрации разместить таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны, выполненная в соответствие с государственным стандартом 5.Провести огнезащитную обработку (пропитки) чердачного помещения здания администрации (предоставить подтверждающие документы) 6.Работникам пройти обучения мерам пожарной безопасности, по разработанной и утвержденной в установленном порядке специальной программе, определить порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума, завести журнал учета инструктажей 7.Обеспечить наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) здания администрации инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта 8Автоматическую установка пожарной сигнализации в здания администрации привести в соответствие с установленными нормами и правилами проектирования, а именно: в целом провода и кабели соединительных линии, шлейфов существующей системы автоматической установки пожарной сигнализаций заменить в соответствии с ГОСТ Р 53315. 9.Величину противопожарной разделки дымовой трубы отопительной печи в котельной здания администрации привести в соответствиее установленным требованиям, размеру 500 мм. до конструкций здании из горючих материалов и 380 мм – до конструкций, защищенных листом асбеста 10.Провести огнезащитную обработку (пропитку) чердачного помещения здания сельского дома культуры с. Чепош (предоставить подтверждающие документы) 11.Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций сценической коробки здания сельского дома культуры с. Чепош (предоставить подтверждающие документы) 12.Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций сценической коробки здания клуба п. Усть-Сема (предоставить подтверждающие документы) 13.В коридоре здания клуба п. Усть-Сема оборудовать светильники колпаками (рассеивателями) предусмотренным конструкцией светильника 14.На территории Чепошского сельского поселения (п. Усть-Сема, с. Чепош) в полной мере создать запасы воды для целей пожаротушения в соответствии со статьей 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" |