Информация о направленных органам исполнительной власти Республики Алтай

и органам местного самоуправления предписания, а также о проверках их деятельности

на территории Усть-Канского района

| № п\п | Наименование информации | Содержание информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет проверки | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения |
| 2 | Субъект проверки | Сельская Администрация Черно-Ануйского сельского поселения Усть-Канского района Республики Алтай |
| 3 | Срок проведения проверки | 15.05.2018-21.05.2018 |
| 4 | Орган и лица проводившие проверку | Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Канскому и Усть-Коксинскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Алтай, Начальник отдела Казанцев А.С. |
| 5 | Основания для проведения проверки | план проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2018 год |
| 5.1 | план проверок | 1 |
| 5.2 | внеплановая проверка | 0 |
| 5.3 | контроль исполнения предписания | 0 |
| 5.4 | поручение Президента РФ, Правительства РФ | 0 |
| 5.5 | поручение прокуратуры РФ | 0 |
| 5.6 | жалобы, обращения граждан и организации | 0 |
| 6 | Копия акта проверки | 1) |
| 7 | Копия предписания по результатам проверки | Здание администрации Черно-Ануйского сельского поселения 649453, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Черно-Ануй, ул. Центральная 8/1. 1. В здании не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации, на момент проведения плановой проверки сигнализация находилась в отключенном состоянии, не обеспечено обслуживание системы с составлением соответствующего акта проверки не реже 1 раза в квартал (п.п. 61, 63 Правил противопожарного режима в РФ, Постановления Правительства от 25.04.12г. № 390, ст. 46 ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании», ч.10 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п.13.14.5 СП 5.13.130.2009 г.). 2. В подвальном помещении, где расположена котельная на потолочном перекрытии отсутствует защитный слой штукатурки п.21 Правил противопожарного режима в РФ, Постановления Правительства от 25.04.12г. № 390. 3. Не обеспечена пропитка чердачного помещения, отсутствует акт на огнезащитную обработку (пропитку) чердачного помещения здания (п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), п.6, ч.1 ст.52 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ); Здание сельского дома культуры администрации Черно-Ануйского сельского поселения 649453, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Черно-Ануй, ул. Центральная 7. 4. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода, установленные для обеспечения тушения не укомлектованны в соответствии (нет пожарных рукавов, стволов, отсутствуют вентили) (п.57 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»); 5. В здании не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации, на момент проведения плановой проверки сигнализация находилась в отключенном состоянии, не обеспечено обслуживание системы с составлением соответствующего акта проверки не реже 1 раза в квартал (п.п. 61, 63 Правил противопожарного режима в РФ, Постановления Правительства от 25.04.12г. № 390, ст. 46 ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании», ч.10 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п.13.14.5 СП 5.13.130.2009 г.). 6. В здания монтаж существующих автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре фактически осуществлён без разработанной и утверждённой в установленном порядке проектной документации (на момент проведения плановой выездной проверки проектная документация не представлена) (п. 61 ППР в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; ч. 1 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). 7. В административном здании в целом провода и кабели соединительных линий существующей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнены из горючих материалов (документы, подтверждающие изготовление применённых для прокладки кабель-каналов из негорючих материалов, либо подтверждающие применение кабеля марки КСВВ нг-(А)-LSFR (либо - HFFR), не представлены) (п. 61 ППР в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; ч. 1 ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 3.9 НПБ 104-03; ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 7 ст. 6, ч. 1 ст. 151, ч. 2 ст. 82, ч. 7 ст. 84, ч. 4 ст. 143 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.п. 13.15.3, 13.15.7 СП 5.13130.2009; п.п. 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013). 8. Запасные эвакуационные выходы с актового зала, библиотеки закрыты, выходы фактически заблокированы, двери умышленно заблокировали, отсутствует возможность использовать по функциональному предназначению в случае эвакуации ( п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390); Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 г., 19 июля 2002 г.). 9. В здании дома культуры в подвальном помещении расположен зал для проведения дискотек, праздников с одним эвакуационным выходом. Помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек должны иметь не менее двух эвакуационных выходов. п. 4.2.1 «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденных Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171. 10. Цокольный подвальный этаж не оборудован автоматической пожарной сигнализацией (ч.10. ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.А4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования); 11. Стропила и обрешетка не подвергнуты обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности (п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.4.5 СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", п.21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»); 12. В здании допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильника (подпункт «в» п. 42 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390); 13. Для производственных и складских помещений не обеспечено обозначение на дверях их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п.20 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390); 14. В помещениях (репетиторской, кааб. директора допущена эксплуатация электрической проводки с видимыми повреждениями изоляции (термические следы оплавления электоророзеток) (подпункт «а» п.42 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390); 15. В котельной горючий материал в плотную прилегает к металлической дымовой трубе, выходящей с котельной (труба завалена дровами) нарушение п. к1 Приложения К СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Размер разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм – до конструкций, защищенных в соответствии с требованиями норм. Здание сельского дома культуры администрации Черно-Ануйского сельского поселения, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Каракол, ул. Центральная 11. 16. В котельной отопильная печь и дымоход имеет повреждения кирпичной клади горючий материал в плотную прилегает к дымовой трубе, выходящей через деревянную стену, расстояние от горючего материала до внутреннего края дымохода составляет 35 см, при норме не менее 50 см., п.81 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390); нарушение п. к1 Приложения К СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Размер разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм – до конструкций, защищенных в соответствии с требованиями норм. 17. В здании не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации, на момент проведения плановой проверки сигнализация находилась в отключенном состоянии, не обеспечено обслуживание системы с составлением соответствующего акта проверки не реже 1 раза в квартал (п.п. 61, 63 Правил противопожарного режима в РФ, Постановления Правительства от 25.04.12г. № 390, ст. 46 ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании», ч.10 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п.13.14.5 СП 5.13.130.2009 г.). Здание сельского дома культуры администрации Черно-Ануйского сельского поселения, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Турата, ул. Конторская 10. 18. Около отопительной печи отсутствует предтопочный лист(п.81 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390); 19. В чердачном помещении допускается эксплуатация дымовой трубы с видимыми повреждениями (имеются сквозные прогары в трубе) 81 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390); 20. В здании не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации, на момент проведения плановой проверки сигнализация находилась в неисправном состоянии, не обеспечено обслуживание системы с составлением соответствующего акта проверки не реже 1 раза в квартал (п.п. 61, 63 Правил противопожарного режима в РФ, Постановления Правительства от 25.04.12г. № 390, ст. 46 ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании», ч.10 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п.13.14.5 СП 5.13.130.2009 г.). |
|  |  | Здание администрации Черно-Ануйского сельского поселения 649453, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Черно-Ануй, ул. Центральная 8/1. В здании не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации, на момент проведения плановой проверки сигнализация находилась в отключенном состоянии, не обеспечено обслуживание системы с составлением соответствующего акта проверки не реже 1 раза в квартал В подвальном помещении, где расположена котельная на потолочном перекрытии отсутствует защитный слой штукатурки Обеспечить пропитку чердачного поме-щения, отсутствует акт на огнезащитную об-работку (пропитку) чердачного помещения здания Здание сельского дома культуры администрации Черно-Ануйского сельского поселения 649453, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Черно-Ануй, ул. Центральная 7. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода, установленные для обеспечения тушения не укомлектованны в соответствии (нет пожарных рукавов, стволов, отсутствуют вентили) В здании не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации, на момент проведения плановой проверки сигнализация находилась в отключенном состоянии, не обеспечено обслуживание системы с составлением соответствующего акта проверки не реже 1 раза в квартал В здания монтаж существующих автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре фактически осуществлён без разработанной и утверждённой в установленном порядке проектной документации (на момент проведения плановой выездной проверки проектная документация не представлена) В административном здании в целом провода и кабели соединительных линий существующей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнены из горючих материалов (документы, подтверждающие изготовление применённых для прокладки кабель-каналов из негорючих материалов, либо подтверждающие применение кабеля марки КСВВ нг-(А)-LSFR (либо - HFFR), не представлены) Запасные эвакуационные выходы с актового зала, библиотеки закрыты, выходы фактически заблокированы, двери умышленно заблокировали, отсутствует возможность использовать по функциональному предназначению в случае эвакуации В здании дома культуры в подвальном помещении расположен зал для проведения дискотек, праздников с одним эвакуационным выходом. Помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек должны иметь не менее двух эвакуационных выходов. Цокольный подвальный этаж не оборудован автоматической пожарной сигнализацией Стропила и обрешетка не подвергнуты обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности В здании допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильника Для производственных и складских помещений не обеспечено обозначение на дверях их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" В помещениях (репетиторской, кааб. директора допущена эксплуатация электрической проводки с видимыми повреждениями изоляции (термические следы оплавления электоророзеток) В котельной горючий материал в плотную прилегает к металлической дымовой трубе, выходящей с котельной (труба завалена дровамиРазмер разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм – до конструкций, защищенных в соответствии с требованиями норм. Здание сельского дома культуры администрации Черно-Ануйского сельского поселения, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Каракол, ул. Центральная 11. В котельной отопильная печь и дымоход имеет повреждения кирпичной клади горючий материал в плотную прилегает к дымовой трубе, выходящей через деревянную стену, расстояние от горючего материала до внутреннего края дымохода составляет 35 см, при норме не менее 50 см., Размер разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм – до конструкций, защищенных в соответствии с требованиями норм. В здании не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации, на момент проведения плановой проверки сигнализация находилась в отключенном состоянии, не обеспечено обслуживание системы с составлением соответствующего акта проверки не реже 1 раза в квартал Здание сельского дома культуры администрации Черно-Ануйского сельского поселения, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Турата, ул. Конторская 10. Около отопительной печи отсутствует предтопочный лист В чердачном помещении допускается эксплуатация дымовой трубы с видимыми повреждениями (имеются сквозные прогары в трубе) В здании не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации, на момент проведения плановой проверки сигнализация находилась в неисправном состоянии, не обеспечено обслуживание системы с составлением соответствующего акта проверки не реже 1 раза в квартал |