Информация о направленных органам исполнительной власти Республики Алтай

и органам местного самоуправления предписания, а также о проверках их деятельности

на территории Усть-Канского района

| № п\п | Наименование информации | Содержание информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет проверки | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения |
| 2 | Субъект проверки | Сельская Администрация Усть-Канского сельского поселения Усть-Канского района Республики Алтай |
| 3 | Срок проведения проверки | 01.11.2018-29.11.2018 |
| 4 | Орган и лица проводившие проверку | Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Алтай, Старший дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Канскому и Усть-Коксинскому районам капитан внутренней службы Казанцев Алексей Сергеевич |
| 5 | Основания для проведения проверки | план проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2018 год |
| 5.1 | план проверок | 1 |
| 5.2 | внеплановая проверка | 0 |
| 5.3 | контроль исполнения предписания | 0 |
| 5.4 | поручение Президента РФ, Правительства РФ | 0 |
| 5.5 | поручение прокуратуры РФ | 0 |
| 5.6 | жалобы, обращения граждан и организации | 0 |
| 6 | Копия акта проверки | 1. Органом местного самоуправления – Сельской администрацией Усть-Канского сельского поселения для целей пожаротушения не созданы условия для забора, в любое время года из мест для забора воды. На момент проверки места расположения пирсов на р. Чарыш не оборудованы. Подъезд к пирсу в районе Ойбок не возможен, дорога переметена снегом-сугробами, указатель с дороги отсутствует. Пирсы расположенные в районе ул. Тугамбаева и на реке Кутергень отсутствуют в связи с работами по укреплению береговой линии - ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 80 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; 2. Органом местного самоуправления - Администрацией Усть-Канского сельского поселения не установлены муниципальным правовым актом по пожарной безопасности требования пожарной безопасности, определяющие правила поведения людей (действия людей при сложившейся чрезвычайной ситуации, оповещение, тушение, спасение, эвакуация) – ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 3. Органом местного самоуправления - Администрацией Усть-Канского сельского поселения не определен порядок привлечения граждан для патрулирования, локализации пожаров при ведении особого противопожарного режима – ст. 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Здание администрации Усть-Канского сельского поселения 649450, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Усть-Кан, ул. Октябрьская, 14. 4. В здании администрации сельского поселения, на момент проведения плановой проверки, отсутствует автоматическая пожарная сигнализация - п.п. 61, 63 Правил противопожарного режима в РФ, Постановления Правительства от 25.04.12г. № 390, ст. 46 ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании», ч.10 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, табл. А1 СП 5.13.130.2009 г.; 5. Не обеспечена пропитка чердачного помещения, отсутствует акт на огнезащитную обработку (пропитку) чердачного помещения здания - п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), п.6, ч.1 ст.52 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; 6. Для производственных и складских помещений не обеспечено обозначение на дверях их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - п.20 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390; 7. Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения - п. 2 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; 8. Не ведется, в специальном журнале, учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей - п.478 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»; 9. Огнетушители, размещенные в здании администрации не перезаряжены - п. 478 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; |
| 7 | Копия предписания по результатам проверки | 1) Органу местного самоуправления Сельской администрации Усть-Канского сельского поселения для целей пожаротушения создать условия для забора воды пожарным автомобилем, в любое время года из мест для забора воды. А именно на местах расположения пирсов на р. Чарыш, оборудовать подъезд к пирсу в районе Ойбок, дорогу переметеную снегом расчистить, установить указатель с дороги в направлении к пирсу. Предусмотреть наличие пирсов в районе ул. Тугамбаева и на реке Кутергень, по окончанию работ по укреплению береговой линии - ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 80 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; 2) Органу местного самоуправления - Администрации Усть-Канского сельского поселения установить муниципальным правовым актом по пожарной безопасности требования по-жарной безопасности, определяющие правила поведения людей (действия людей при сложившейся чрезвычайной ситуации, оповещение, тушение, спасение, эвакуация) - ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 3) Органу местного самоуправления - Администрации Усть-Канского сельского поселения определить порядок привлечения граждан для патрулирования, локализации пожаров при ведении особого противопожарного режима - ст. 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 4) В здании администрации сельского поселения обеспечить уста-новку автоматической пожарной сигнализации п.п. 61, 63 Правил противопожарного режима в РФ, Постановления Правительства от 25.04.12г. № 390, ст. 46 ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании», ч.10 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, табл. А1 СП 5.13.130.2009 г. 5) Обеспечить пропитку чердачного помещения, предоставить акт на огнезащитную обработку (пропитку) чердачного помещения здания - п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), п.6, ч.1 ст.52 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; 6) Для производственных и складских помещений обеспечить обозначение на дверях их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - п.20 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390; 7) Инструкцию о мерах пожарной безопасности разработать соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения - п. 2 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; 8) Завести журнал учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей - п.478 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»; 9) Огнетушители, размещенные в здании администрации перезарядить - п. 478 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390. |