Информация о направленных органам исполнительной власти Республики Алтай

и органам местного самоуправления предписания, а также о проверках их деятельности

на территории Усть-Канского района

| № п\п | Наименование информации | Содержание информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет проверки | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения |
| 2 | Субъект проверки | Администрация Яконурского сельского поселения Усть-Канского района Республики Алтай |
| 3 | Срок проведения проверки | 06.08.2018-14.08.2018 |
| 4 | Орган и лица проводившие проверку | Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Канскому и Усть-Коксинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Алтай, начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Канскому и Усть-Коксинскому районам капитан внутренней службы Казанцев А.С. |
| 5 | Основания для проведения проверки | план проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2018 год |
| 5.1 | план проверок | 1 |
| 5.2 | внеплановая проверка | 0 |
| 5.3 | контроль исполнения предписания | 0 |
| 5.4 | поручение Президента РФ, Правительства РФ | 0 |
| 5.5 | поручение прокуратуры РФ | 0 |
| 5.6 | жалобы, обращения граждан и организации | 0 |
| 6 | Копия акта проверки | 1. Органом местного самоуправления – Сельской администрацией Яконурского сельского поселения для целей пожаротушения не созданы условия для забора, в любое время года из мест для забора воды. На момент проверки места расположения летних пирсов на р. Быргыста, р. Эмиген не углублены. Указатель пожарного пирса установлен в направлении (зимнего пирса) проезд к которому не возможен ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».– (п. 80 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) – (глава сельской администрации Яконурского сельского поселения Кокпоев Э.А.) Здание сельской администрации Яконурского сельского поселения Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Яконур, ул. Кудачина 1. 1. В здании администрации допускается эксплуатация электрической проводки с видимыми повреждениями изоляции (на выходе из электросчетчика провода без изоляции; каб. бухгалтера розетка с повреждениями; на улице установленная розетка со следами замыкания и возгорания горючего материала) (подпункт «а» п.42 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390); 2. Здание администрации не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ч.10. ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», т.А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования); 3. В чердачном помещении допускается эксплуатация дымовой трубы с видимыми повреждениями (имеются сквозные прогары в трубе, кирпичная кладь имеет трещины) 81 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390); Здание сельского клуба сельской администрации Яконурского сельского поселения Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Яконур, ул. Кудачина 28. 1. В здании не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации, на момент проведения плановой проверки сигнализация находилась в отключенном состоянии, не обеспечено обслуживание системы с составлением соответствующего акта проверки не реже 1 раза в квартал (п.п. 61, 63 Правил противопожарного режима в РФ, Постановления Правительства от 25.04.12г. № 390, ст. 46 ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании», ч.10 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п.13.14.5 СП 5.13.130.2009 г.). 2. В здании допускается эксплуатация электрического выключателя с видимыми повреждениями изоляции расположенного около дверного проема двери на второй этаж (подпункт «а» п.42 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390); 3. Стропила и обрешетка не подвергнуты обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности (срок действия огнезащитной обработки истек) (п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.4.5 СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", п.21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»); Здание библиотеки сельской администрации Яконурского сельского поселения Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Яконур, ул. Кудачина 23а. 1. В читальном помещении библиотеки на потолочном перекрытии отсутствует защитный слой штукатурки п.21 Правил противопожарного режима в РФ, Постановления Правительства от 25.04.12г. № 390. 2. В чердачном помещении горючий материал (стропила, обрешетка) в плотную прилегает к металлической дымовой трубе, (кирпичная кладь в потолочном перекрытии имеет трещины) нарушение п. к1 Приложения К СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Размер разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм – до конструкций, защищенных в соответствии с требованиями норм. 3. Здание библиотеки не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ч.10. ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», т.А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования); |
| 7 | Копия предписания по результатам проверки | 1. Для целей пожаротушения создать условия для забора, в любое время года из мест для забора воды. Места расположения летних пирсов на р. Быргыста, р. Эмиген углубить. Указатель пожарного пирса установленный в направлении (зимнего пирса) переместить на летний пирс. На зимний период времени обеспечить свободный проезд к пирсу. ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».– (п. 80 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390). 2. В здании администрации не допускать эксплуатация электрической проводки с видимыми повреждениями изоляции (на выходе из электросчетчика провода без изоляции; каб. бухгалтера розетка с повреждениями; на улице установленная розетка со следами замыкания и возгорания горючего материала) (подпункт «а» п.42 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390); 3. Здание администрации оборудовать автоматической пожарной сигнализацией. (ч.10. ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», т.А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования); 4. В чердачном помещении устранить повреждения дымовой трубы (имеются сквозные прогары в трубе, кирпичная кладь имеет трещины) 81 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390); 5. В здании СДК обеспечить исправное состояние автоматической пожарной сигнализации, обеспечить обслуживание системы с составлением соответствующего акта проверки не реже 1 раза в квартал . (п.п. 61, 63 Правил противопожарного режима в РФ, Постановления Правительства от 25.04.12г. № 390, ст. 46 ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании», ч.10 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п.13.14.5 СП 5.13.130.2009 г.). 6. Не допускать эксплуатацию электрического выключателя с видимыми повреждениями изоляции расположенного около дверного проема двери на второй этаж (подпункт «а» п.42 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390); 7. Предоставить документы на обработку чердачного помещения с(тропила и обрешетка) огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности (п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.4.5 СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", п.21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»); 8. В читальном помещении библиотеки на потолочном перекрытии нанести защитный слой штукатурки п.21 Правил противопожарного режима в РФ, Постановления Правительства от 25.04.12г. № 390. 9. В чердачном помещении горючий материал (стропила, обрешетка) в плотную прилегает к металлической дымовой трубе, (кирпичная кладь в потолочном перекрытии имеет трещины) Размер разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм – до конструкций, защищенных в соответствии с требованиями норм. нарушение п. к1 Приложения К СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 10. Здание библиотеки оборудовать автоматической пожарной сигнализацией (ч.10. ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», т.А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования); |