Информация о направленных органам исполнительной власти Республики Алтай

и органам местного самоуправления предписаниям, а также о проверках их деятельности

| № п\п | Наименование информации | Содержание информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет проверки | обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения (населенных пунктов), Выполнение обязательных требований пожарной безопасности Федеральный закон от 21.12.1994 № 69 - ФЗ |
| 2 | Субъект проверки | Сельская администрация Бешпельтирского сельского поселения |
| 3 | Срок проведения проверки | 05.06.2017-30.06.2017 |
| 4 | Орган и лица проводившие проверку | УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Алтай, Янов Олег Владимирович – дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Майминскому и Чемальскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Алтай (государственный инспектор Майминского и Чемальского районов по пожарному надзору). |
| 5 | Основания для проведения проверки | ежегодный план проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2017 год, |
| 5.1 | план проверок | 1 |
| 5.2 | внеплановая проверка |  |
| 5.3 | контроль исполнения предписания |  |
| 5.4 | поручение Президента РФ, Правительства РФ |  |
| 5.5 | поручение прокуратуры РФ |  |
| 5.6 | жалобы, обращения граждан и организации |  |
| 6 | Копия акта проверки | В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности в здании дома культуры, а именно: -Не обеспечено наличие на дверях котельной обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п.20 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) -Не разработана инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) -В здании допущена эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции (подпункт «а» п.42 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) -Дымовая труба отопительной печи выполнена металлической (ч. 1 ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.6.13 СНиП 41-01-2003, п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 151, ФЗ от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.11 СП 7.13130.2013 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности, (следует выполнять из кирпича, допускается из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °C для асбестоцементных труб и 400 °C для труб из нержавеющей стали) -Величина противопожарной разделки дымовой трубы отопительной печи не соответствует установленным требованиям, размеру 500 мм. до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм – до конструкций, защищенных листом асбеста (ч. 1 ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; приложение К.1 ,п.6.6.17, п. 6.6.16 СНиП 41-01-2003, приложение Б п. 5.14 СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности, п. 81 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) -Во всех помещениях эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) - Глава Муниципального образования «Бешпельтирское сельское поселение» Каланов Валерий Александрович -Высота эвакуационных выходов из здания менее 1,9м.- по факту 1,78 м., 1,85 (ч. 1 ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ, п. 6.16 СНиП 21-01-97* п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.4.2.5 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы") |
| 7 | Копия предписания по результатам проверки | -обеспечить наличие на дверях котельной обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, - Устранить нарушениями изоляции электропроводов и кабелей - дымовую трубу следует ввыполнить из кирпича, допускается из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °C для асбестоцементных труб и 400 °C для труб из нержавеющей стали) - привести в соответствие с требованиям приложения Б СП 7.13130.2013 противопожарную разделку отопительной печи, а именно размером 500 мм до конструкций бани из горючих материалов и 380 мм – до конструкций, защищенных листом асбеста. - Во всех помещениях оборудовать светильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника - Высоту эвакуационных выходов из здания выполнить не менее 1,9м |