Информация о направленных органам исполнительной власти Республики Алтай

и органам местного самоуправления предписания, а также о проверках их деятельности

на территории г. Горно-Алтайска

| № п\п | Наименование информации | Содержание информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет проверки | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта г. Горно-Алтайск |
| 2 | Субъект проверки | Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления-администрация города Горно-Алтайска» |
| 3 | Срок проведения проверки | 01.09.2017-29.09.2017 |
| 4 | Орган и лица проводившие проверку | Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Алтай, Старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности по г. Горно-Алтайску капитан внутренней службы Тыщенко С.В. |
| 5 | Основания для проведения проверки | план проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2017 год |
| 5.1 | план проверок | 1 |
| 5.2 | внеплановая проверка | 0 |
| 5.3 | контроль исполнения предписания | 0 |
| 5.4 | поручение Президента РФ, Правительства РФ | 0 |
| 5.5 | поручение прокуратуры РФ | 0 |
| 5.6 | жалобы, обращения граждан и организации | 0 |
| 6 | Копия акта проверки | 1) На территории г. Горно-Алтайска требуется дополнительно установить 269 источников водоснабжения с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием на расстоянии обслуживания не более 200м., ул. Рассветная -1 ПГ; ул. Бийская - 4 ПГ; ул. Каясинская-3 ПГ; ул. Гончарная-1 ПГ; ул. Коксинская -2 ПГ гидранта; пер. Коксинский -1 ПГ; ул. Поселковая -1 ПГ; ул. Маршала Георгия Жукова -1 ПГ; пер. Соузгинский-1 ПГ; Алагызова- 2 ПГ; ул. Алферова -1 ПГ; ул. Афганцев-1 ПГ; ул. Барнаульская-8 ПГ; ул. Белинского-4 ПГ; ул. Береговая-1 ПГ; ул. Бийская-4 ПГ; ул. Б.Головина-2 ПГ; ул. Бочкаревка-3 ПГ; ул. Водопроводная-1 ПГ; ул. Высоцкого-1 ПГ; ул. Гагарина-5 ПГ; ул. Гастелло-1 ПГ; ул. Гордиенко- 1 ПГ; ул. Горького-2 ПГ; ул. Дачная-2 ПГ; ул. Демьянова-2 ПГ; ул. Долгих-5 ПГ; ул. Дорожная-2 ПГ; ул. Дубовая роща-5 ПГ; ул. Жемчужная-2 ПГ; ул. Интернациональная-2 ПГ; ул. Калкина-5 ПГ; ул. Камзаракова-1 ПГ; ул. Карьерная-3 ПГ; ул. Ключевая-2 ПГ; ул. Кольцевая-4 ПГ; ул. Коммунальная-1 ПГ; ул. Космонавтов-5 ПГ; ул. Красная-3 ПГ; ул. Красноармейская-3 ПГ; ул. Красногвардейская-6 ПГ; ул. Лисавенко-1 ПГ; ул. Лыжная-1 ПГ; ул. Толстого-5 ПГ; ул. Мамонтова-2 ПГ; ул. Мичурина-1 ПГ; ул. Молодежная-4 ПГ; ул. Нагорная-2 ПГ; ул. Некорякова-4 ПГ; ул. Новая-2 ПГ; ул. Новоселов-2 ПГ; ул. Объездная-1 ПГ; ул. Огородная-1 ПГ; ул. Оконечная-4 ПГ; ул. Олонского-1 ПГ; ул. Омская-4 ПГ; ул. Онгудайская-4 ПГ; ул. Островского-3 ПГ; ул. Панфиловцев-1 ПГ; ул. Партизанская-5 ПГ; ул. Первомайская-1 ПГ; ул. Пионерская-4 ПГ; ул. Пограничная-2 ПГ; ул. Подгорная-2 ПГ; ул. Потанина-2 ПГ; ул. Проточная-3 ПГ; ул. Пятницкого-1 ПГ; ул. Рабочая-6 ПГ; ул. Родниковая-2 ПГ; ул. Савицкой-2 ПГ; ул. Садовая-1 ПГ; ул. Светлая-2 ПГ; ул. Серова-3 ПГ; ул. Сиреневая-2 ПГ; ул. Советская-3 ПГ; ул. Совхозная-5 ПГ; ул. Солнечная-3 ПГ; ул. Сосновая-5 ПГ; ул. Стяжкина-1 ПГ; ул. Таежная-2 ПГ; ул. Тартыкова-2 ПГ; ул. Телеутская-3 ПГ; ул. Тенькинская-2 ПГ; ул. Терешковой-2 ПГ; ул. Толстого -4 ПГ; ул. Трофимова-1 ПГ; ул. Трудовая-3 ПГ; ул. Турочакская-4 ПГ; ул. Улаганская-1 ПГ; ул. Университетская-2 ПГ; ул. Фабричная-2 ПГ; ул. Фрунзе-4 ПГ; ул. Фурманова-3 ПГ; ул. Холмистая-4 ПГ; ул. Циолковского-1 ПГ; ул. Чевалкова-1 ПГ; ул. Чемальская-2 ПГ; ул. Черемшанская-2 ПГ; ул. Чкалова-6 ПГ; ул. Чойская-1 ПГ; ул. Шевченко-3 ПГ; ул. Шелковичная-5 ПГ; ул. Шишкова-3 ПГ; ул. Шуклина-1 ПГ; ул. Эркемена Палкина-2 ПГ не в полной мере созданы запасы воды для целей пожаротушения в соответствии со статьей 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п.2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ, п.16 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.п.8.6, 9.11 СП 8.13130) (Администрация Муниципального образования «г. Горно-Алтайск» ); 2) Противопожарные расстояния от границ застройки г. Горно-Алтайска, а также от домов и хозяйственных построек на территории г. Горно-Алтайска – Район Партизанский лог: ( ул. Депутатская, пер. Подлесный, ул. Красногвардейская, пер. Малиновый, ул. Лесная поляна, ул. Некрасова, ул. Гоголя, пер. Хрустальный,); район Мебельной фабрики: ( ул. Рабочая, пер. Рабочий, ул. Нагорная, пер. Нагорный); район Планета Сервис: ( ул. Пограничная, ул. Первомайская); район школы милиции: ( пер. Колхозный, ул. Турочакская, ул. Дубовая роща, пер. Сосновый); район Кучияка: ( ул. Тугаинская) до лесных насаждений менее 30 м (вместе с тем выполнены мероприятия по очистке лесного фонда от валежника в соответствии с Лесным Кодексом РФ) (п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п.4.14 СП 4.13130) (Администрация Муниципального образования «г. Горно-Алтайск»); 3) В результате берегоукрепления реки «Майма» не в полной мере созданы запасы воды для целей пожаротушения (демонтированы пожарные пирсы по адресу: ул. Набережная, 29 (Дамба №2 правый берег), пер. Проточный (район ДОСААФ Дамба №3 левый берег), ул. Ленина, 245 (Дамба №1 левый берег), пер. Автодромный, 17 (Дамба №1 правый берег)), в соответствии со статьей 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п.2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ, п.16 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.п.8.6, 9.11 СП 8.13130). |
| 7 | Копия предписания по результатам проверки | - На территории г. Горно-Алтайска требуется дополнительно установить 269 источников водоснабжения с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием на расстоянии обслуживания не более 200м. 2) Противопожарные расстояния от границ застройки г. Горно-Алтайска, а также от домов и хозяйственных построек на территории г. Горно-Алтайска до лесных насаждений привести в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. 3) Пожарные пирсы по адресу: ул. Набережная, 29(Дамба №2 правый берег), пер. Проточный (район ДОСААФ Дамба №3 левый берег), ул. Ленина, 245 (Дамба №1 левый берег), пер. Автодромный, 17 (Дамба №1 правый берег) привести в соответствие с нормативными документами по пожарной безопасности. |