Информация о направленных органам исполнительной власти Республики Алтай

и органам местного самоуправления предписания, а также о проверках их деятельности

на территории Усть-Канского района

| № п\п | Наименование информации | Содержание информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет проверки | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения |
| 2 | Субъект проверки | Администрация Ябоганского сельского поселения Усть-Канского района Республики Алтай |
| 3 | Срок проведения проверки | 02.07.2018-27.07.2018 |
| 4 | Орган и лица проводившие проверку | Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Алтай, Старший дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Канскому и Усть-Коксинскому районам капитан внутренней службы Малкова Е.Ю. |
| 5 | Основания для проведения проверки | план проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2018 год |
| 5.1 | план проверок | 1 |
| 5.2 | внеплановая проверка | 0 |
| 5.3 | контроль исполнения предписания | 0 |
| 5.4 | поручение Президента РФ, Правительства РФ | 0 |
| 5.5 | поручение прокуратуры РФ | 0 |
| 5.6 | жалобы, обращения граждан и организации | 0 |
| 6 | Копия акта проверки | 1. Органом местного самоуправления - Администрацией Ябоганского сельского поселения для целей пожаротушения не созданы условия для забора, в любое время года, воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах (с. Ябоган, с. Верх-Ябоган, с. Оро) и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Отсутствуют площадки (пирсы) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года, а также возможность забора воды в зимнее время из рек в с. Ябоган, с. Верх-Ябоган, с. Оро. – п. 80 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; 2. Органом местного самоуправления - Администрацией Ябоганского сельского поселения не реализованы полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов в части разработки и осуществления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах, схемах и программах развития территории, обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности – с. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 4 ст. 6, ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 3. На территории населенных пунктов сельского поселения не обеспечено наличие звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре – п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 4. Территории общего пользования Ябоганского сельского поселения не оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем - ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 5. Органом местного самоуправления - Администрацией Ябоганского сельского поселения не включено в первичные меры пожарной безопасности меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы (не принят муниципальный правовой акт о принятии мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия Государственной противопожарной службы) – абз.6 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 1, п. 2 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 6. Органом местного самоуправления - Администрацией Ябоганского сельского поселения не проводится противопожарная пропаганда населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности (не принят муниципальный правовой акт об организации и проведении противопожарной пропаганды) – ст. 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 1, п. 2 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 7. Орган местного самоуправления - Администрация Ябоганского сельского поселения не информирует население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и не содействует распространению пожарно-технических знаний (не принят муниципальный правовой акт об организации и проведении информирования населения о принимаемых решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействию распространения пожарно-технических знаний) – абз. 5 ст. 26 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 1, п. 2 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 8. Органом местного самоуправления - Администрацией Ябоганского сельского поселения не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности (не принят муниципальный правовой акт об организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности) – п. 8 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1, п. 2 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 9. Органом местного самоуправления - Администрацией Ябоганского сельского поселения не установлены муниципальным правовым актом по пожарной безопасности требования пожарной безопасности, определяющие правила поведения людей (действия людей при сложившейся чрезвычайной ситуации, оповещение, тушение, спасение, эвакуация) – абз. 1 ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 10. Органом местного самоуправления - Администрацией Ябоганского сельского поселения не установлены муниципальным правовым актом по пожарной безопасности, требования пожарной безопасности, определяющие порядок содержания зданий (соблюдение требований пожарной безопасности в зданиях муниципальной собственности) - ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 11. Органом местного самоуправления - Администрацией Ябоганского сельского поселения не определен порядок привлечения граждан для патрулирования, локализации пожаров при ведении особого противопожарного режима – ст. 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Здание сельского дома культуры администрации Ябоганского сельского поселения 649455, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Ябоган, ул. Ойношева 9. 12. В котельной (над входом) допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильника (подпункт «в» п. 42 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) Здание сельского клуба администрации Ябоганского сельского поселения 649455, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Верх-Ябоган, ул. Ойношева, 5. 13. Допускается эксплуатация дымовой трубы с видимыми повреждениями (печная труба выполнена из кирпича, который местами обвалился) 81 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) Здание сельского клуба администрации Ябоганского сельского поселения 649455, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Оро, ул. Школьная, 15. 14. В чердачном помещении клуба не соответствует отступка между наружной поверхностью дымовой трубы, дымового канала и стропильной системы, а именно обрешетки, выполненной из горючих материалов (п. 6.6.19 Приложения к СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование») |
| 7 | Копия предписания по результатам проверки | 1. Органу местного самоуправления - Администрации Ябоганского сельского поселения для целей пожаротушения создать условия для забора воды, в любое время года, в населенных пунктах (с. Ябоган, с. Верх-Ябоган, с. Оро) и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». оборудовать площадки (пирсы) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года, а также возможность забора воды в зимнее время из рек в с. Ябоган, с. Верх-Ябоган, с. Оро. – п. 80 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; 2. Органу местного самоуправления - Администрации Ябоганского сельского поселения реализовать полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов в части разработки и осуществления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах, схемах и программах развития территории, обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности – с. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 4 ст. 6, ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 3. На территории населенных пунктов сельского поселения обеспечить наличие звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре – п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 4. Территории общего пользования Ябоганского сельского поселения обеспечить первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем - ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 5. Органу местного самоуправления - Администрации Ябоганского сельского поселения включить в первичные меры пожарной безопасности меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы – абз.6 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 1, п. 2 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 6. Органу местного самоуправления - Администрации Ябоганского сельского поселения организовать проведение противопожарной пропаганды населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности– ст. 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 1, п. 2 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 7. Органу местного самоуправления - Администрации Ябоганского сельского поселения организовать информирование население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и не содействует распространению пожарно-технических – абз. 5 ст. 26 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 1, п. 2 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 8. Органу местного самоуправления - Администрации Ябоганского сельского поселения организовать обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности – п. 8 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1, п. 2 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 9. Органу местного самоуправления - Администрации Ябоганского сельского поселения установить муниципальным правовым актом по пожарной безопасности требования пожарной безопасности, определяющие правила поведения людей (действия людей при сложившейся чрезвычайной ситуации, оповещение, тушение, спасение, эвакуация) – абз. 1 ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 10. Органу местного самоуправления - Администрации Ябоганского сельского поселения установить муниципальным правовым актом по пожарной безопасности, требования пожарной безопасности, определяющие порядок содержания зданий (соблюдение требований пожарной безопасности в зданиях муниципальной собственности) - ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 11. Органу местного самоуправления - Администрации Ябоганского сельского поселения определить порядок привлечения граждан для патрулирования, локализации пожаров при ведении особого противопожарного режима – ст. 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Здание сельского дома культуры администрации Ябоганского сельского поселения 649455, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Ябоган, ул. Ойношева 9. 12. запретить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильника (подпункт «в» п. 42 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) Здание сельского клуба администрации Ябоганского сельского поселения 649455, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Верх-Ябоган, ул. Ойношева, 5. 13. дымовую трубу привести в исправное состояние - 81 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) Здание сельского клуба администрации Ябоганского сельского поселения 649455, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Оро, ул. Школьная, 15. 14. В чердачном помещении клуба отступку между наружной поверхностью дымовой трубы, дымового канала и стропильной системы, а именно обрешетки, выполненной из горючих материалов привести в соответствие с нормами - (п. 6.6.19 Приложения к СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование») |