Информация о направленных органам исполнительной власти Республики Алтай

и органам местного самоуправления предписаниям, а также о проверках их деятельности

| № п\п | Наименование информации | Содержание информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет проверки | обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения (населенных пунктов) |
| 2 | Субъект проверки | Сельская администрация Куюсского сельского поселения |
| 3 | Срок проведения проверки | 25.04.2017-15.05.2017 |
| 4 | Орган и лица проводившие проверку | УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Алтай, Янов Олег Владимирович – дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Майминскому и Чемальскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Алтай (государственный инспектор Майминского и Чемальского районов по пожарному надзору). |
| 5 | Основания для проведения проверки | ежегодный план проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2017 год, |
| 5.1 | план проверок | 1 |
| 5.2 | внеплановая проверка |  |
| 5.3 | контроль исполнения предписания |  |
| 5.4 | поручение Президента РФ, Правительства РФ |  |
| 5.5 | поручение прокуратуры РФ |  |
| 5.6 | жалобы, обращения граждан и организации |  |
| 6 | Копия акта проверки | На территории Куюсского сельского поселения (с. Куюс, с. Ороктой, с. Эдиган) отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре (п.7 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п.16 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 На территории Куюсского сельского поселения (с. Эдиган) территория, прилегающая к лесу, не очищена от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, и не отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером (опашка не обновлена) п.72.3 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 На территории Куюсского сельского поселения (с. Куюс, с. Ороктой, с. Эдиган) не в полной мере созданы запасы воды для целей пожаротушения в соответствии со статьей 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п.2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ, п.16 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, ч. 2, ч.1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п.8.6, 9.11 СП 8.13130) На территории Куюсского сельского поселения (с. Куюс, с. Ороктой, с. Эдиган) по направлению движения к источникам противопожарного водоснабжения не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). (ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.55 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, ч. 2, ч.1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 8.6 СП 8.13130.2009) |
| 7 | Копия предписания по результатам проверки | На территории Куюсского сельского поселения (с. Куюс, с. Ороктой, с. Эдиган) приобрести (установить) звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре На территории Куюсского сельского поселения (с. Эдиган) территорию, прилегающая к лесу очистить от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, и отделить противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером На территории Куюсского сельского поселения (с. Куюс, с. Ороктой, с. Эдиган) в полной мере созданы запасы воды для целей пожаротушения в соответствии со статьей 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" На территории Куюсского сельского поселения (с. Куюс, с. Ороктой, с. Эдиган) по направлению движения к источникам противопожарного водоснабжения установить соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). |